## 试验设备
试验设备采购清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术标准 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 直流高压发生器 | 直流高压发生器F-200kV/5mA | 避雷器泄露 110kV及以下 | 套 | 1
2 | 工频耐压试验装置 | 10kVA/100kV | 开关柜、变压器交流耐压 35kv及以下 | 套 | 1
3 | 工频耐压试验装置 | 5kVA/50kV | 开关柜、变压器交流耐压 10kv | 套 | 1
4 | 变频串联谐振试验成套装置 |  | 全站交流耐压试验 110kV及以下 | 套 | 1
5 | 感应耐压试验装置 | 20kVA | PT感应耐压试验 10kV | 套 | 1
6 | 介质损耗测试装置 |  | 变压器，高压套管、pt介损 110kV及以下 | 台 | 1
7 | 回路电阻测试仪 | 100A、200A可调 | 高压开关合闸电阻 110kV及以下 | 台 | 1
8 | 互感器伏安特性测试仪 |  | PT、CT变比极性、伏安特性、2次直阻 110kV及以下 | 台 | 1
9 | 接地电阻测试仪 | 注明异频或者工频 | 大地网接地电阻测量 110kV及以下 | 台 | 1
10 | 电容电感测试仪 |  | 补偿电容器、电抗器容量测量 110kV及以下 | 台 | 1
11 | 接地导通测试仪 |  | 运行设备接地引下线测量 110kV及以下 | 台 | 1
12 | 变压器直流电阻测试仪 |  | 变压器绕组电阻测量 35kv及以下 | 台 | 1
13 | 变压器变比测试仪 |  | 变压器电压比测量 110kV及以下 | 台 | 1
14 | 变压器绕阻变形测试仪 | 注明测试方式 | 变压器绕组变形测量 110kV及以下 | 台 | 1
15 | 有载分接开关测试仪 |  | 有载开关过渡时间过渡电阻测量 110kV及以下 | 台 | 1
16 | 断路器特性测试仪 |  | 断路器分合时间、弹跳，同期，速度测量 110kV及以下 | 台 | 1
17 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 |  | 避雷器在线测量 110kV及以下 | 台 | 1
18 | 三相继电保护测试仪 |  | 微机综保测量 110kV及以下 | 台 | 1
19 | 雷击计数器检测仪 |  | 放电计数器动作情况测量 110kV及以下 | 台 | 1
20 | 绝缘电阻测试仪 |  | 变压器、电缆、pt、ct等绝缘测量 110kV及以下 | 台 | 1
21 | 蓄电池充放电测试仪通用版 |  | 蓄电池充放电测量 110kV及以下 | 台 | 1
22 | 大电流发生器 |  | CT通流试验 110kV及以下 | 台 | 1
23 | 变压器短路阻抗测试仪 |  | 变压器短路阻抗测量 110kV及以下 | 台 | 1
24 | 带串联间隙MOA测试仪 |  | 测试过电压保护器，工频放电电压 10kv用 | 台 | 1
25 | SF6检漏仪 |  | GIS气体检漏检测 110kV及以下 | 台 | 1
26 | SF6气体微水测试仪 |  | GIS气体微水检测 110kV及以下 | 台 | 1
27 | 变压器油耐压测试仪 |  | 绝缘油耐压 | 台 | 1
28 | 密度继电器效验仪 |  | 密度继电器效验 | 台 | 1
29 | 数字式叁钳相位伏安表 |  | 2次线校对 110kV及以下 | 台 | 1
30 | 数字式无线核相仪 |  | 核对相位 110kV及以下 | 台 | 1

## 附页
一、为满足试验需求，需要配置变频串联谐振耐压装置，要求如下：
第一套：满足110kv及以下电气设备的交接性试验，（满足但不限于以下电气设备：110GIS4个间隔、110主变按最大63000KVA、110交联电缆，按1*1000mm²电缆1km考虑，电流互感器、电压互感器）
第二套：满足35kv及以下电气设备的交接性试验，满足但不限于以下电气设备，35kv电缆，按3*300mm²电缆3km考虑，35kv主变耐压，按最大10000 KVA考虑，高压电动机10KV，容量按50至1500kw考虑。
二、第一套耐压设备装置要求，主机为双系统设计，具备扩展功能，可实现1主拖多台副机功能，便于后期升级220Kv或更高电压等级的需求，励磁变要求模块化，避免单台过重不利于现场搬运，建议单台不要超过100kg，同样需考虑后期升级只增加励磁变的需求，电抗器要求积木式，不需借助机械设备，便于现场搬运，要求散热好，满足可连续工作，分压器由于20%以下电压不做要求，所以厂家需自行考虑分压器向下兼容精度的问题。