## 劳务分包
35KV主变改造劳务分包工作内容
序号 | 内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 拆除部分工作内容
1 | 10kV真空断路器 |  | 台 | 1
2 | 10kV隔离开关 |  | 组 | 1
3 | 10kV氧化锌避雷器 |  | 只 | 3
4 | 10kV支柱绝缘子 |  | 只 | 3
5 | 绝缘导线 |  | 米 | 50
6 | 双柱式支架及基础 |  | 组 | 2
7 | 断路器基础 |  | 组 | 1
8 | 主变基础 |  | 个 | 1
二 | 新建部分工作内容
1 | 双柱式支架及基础 |  | 组 | 1
2 | 断路器基础 |  | 组 | 1
3 | 主变基础 |  | 个 | 1
4 | 预制舱基础 |  | 组 | 1
5 | 避雷器支架 |  | 组 | 1
6 | 电缆保护管 | Φ150，阻燃型 | m | 6
7 | 热缩绝缘套管 | 配合63*6的铝排用 | m | 18
8 | 镀锌扁钢 | -60mm×6mm | m | 150
9 | 镀锌角钢 | ∠50mm×5mm，L=2500mm，垂直接地极 | 根 | 10
10 | 电缆支架 |  | t | 0.5
11 | 电缆保护管 | 镀锌钢管 | m | 50
12 | 防火堵料 |  | kg | 10
13 | 防火涂料 |  | kg | 5
14 | 阻火包 |  | t | 0.5
报价说明
1、劳务分包不含主材采购，含施工调试及辅材； 2、报价请注明含税价与不含税价； 3、施工工期请注明； 4、分包内容：除上述工作内容外，施工方应包施工安全、产品质量、文明施工； 5、上述工作内容有不清楚的请留言或和发布人联系。

## 设备主材
询价产品导入示例
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术标准 | 单位 | 数量
1 | 35kV电力变压器 | SZ11-6300/35 |  | 台 | 1
2 | 35kV 真空断路器 | 35kV 真空瓷柱式断路器,630A,31.5kA,三相机械联动,户外，内置电流互感器：100，150，200/5A 10P20/10P20/0.5/0.2S |  | 台 | 1
3 | 35kV 隔离开关 | 35kV三相隔离开关,630A,31.5kA, 电动双柱水平旋转,单接地 |  | 组 | 1
4 | 35kV 避雷器 | HY5WZ-51/134W，附在线监测器 |  | 只 | 3
5 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-150/25 |  | m | 45
6 | 10kV真空断路器 | ZW8-12/1250A 20kA 爬电比距≥25mm/kV ，内置电流互感器：2x400/5A， 0.2S/0.5/10P20/10P20 |  | 台 | 1
7 | 10kV真空断路器 | ZW8-12/1250A 20kA 爬电比距≥25mm/kV |  | 台 | 1
8 | 10kV隔离开关 | 户外三相双柱水平开启式隔离开关，1250A ，20kA，手动操作机构，不接地 |  | 组 | 1
9 | 10kV电流互感器 | 户外环氧树脂浇注支柱式，2x400/5A， 0.2S/0.5/10P20/10P20 |  | 台 | 3
10 | 10kV电压互感器 | 电磁式电压互感器， 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 0.2/0.5/3P |  | 台 | 3
11 | 10kV氧化锌避雷器 | YH5WZ-17/45 |  | 只 | 3
12 | 10kV支柱绝缘子 |  |  | 只 | 3
13 | 绝缘导线 | JKLYJ-240 |  | 米 | 50
14 | 高压电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/10-3×300 |  | m | 180
15 | 10kV电缆终端 | 3×300,户内终端,冷缩（与YJV22-8.7/10-3×300配套） |  | 套 | 1
16 | 10kV电缆终端 | 3×300,户外终端,冷缩（与YJV22-8.7/10-3×300配套） |  | 套 | 1
17 | 电缆保护管 | Φ150，阻燃型 |  | m | 6
18 | 铝排 | LMY-63×6 |  | m | 18
19 | 热缩绝缘套管 | 配合63*6的铝排用 |  | m | 18
20 | #2主变保护屏 | 每面含主变差动保护装置1套，主变后备保护装置2套，主变非电量保护测控装置1套 |  | 面 | 1
21 | #2主变测控屏 | 每面含本体测控装置1套，高压侧测控装置1套，低压侧测控装置1套 |  | 面 | 1
22 | 交流电源屏 |  |  | 面 | 1
23 | 直流电源屏 |  |  | 面 | 1
24 | 蓄池柜 | 60Ah |  | 面 | 1
25 | 主变本体端子箱 |  |  | 台 | 1
26 | 主变高压侧进线端子箱 |  |  | 台 | 1
27 | 主变低压侧进线端子箱 |  |  | 台 | 1
28 | 预制舱 |  |  | 个 | 1
29 | 端子箱 |  |  | 个 | 2