## Sheet1
询价产品导入示例
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术标准 | 单位 | 数量
1 | 油浸电力变压器 | SZ11-63000/110 三相有载调压型，电压比：110±8×1.25%/37kV 接线组别：YN，d11短路阻抗：Uk（1-2）=12%；冷却方式：自冷（ONAN）；高压侧套管电流互感器：300-600/5A；5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S；50/50/50/50/50VA |  | 台 | 1
2 | 中性点隔离开关 | GW13-72.5ZW/630 电动机构 带钢支架 |  | 组 | 1
| 中性点放电间隙 | BJX-110 L=105～115（mm） |  | 套 | 1
| 中性点避雷器 | Y1.5W-72/186W 附监测器，附避雷器泄露电流数字化远传表计 |  | 台 | 1
| 中性点间隙电流互感器 | LRB-10 100/5 5P30/5P30 |  | 台 | 1
3 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-300/25 |  | 米 | 5 | 中性点设备引线
4 | 110kV主变进线回路，包括
-1 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-300/25 |  | 米 | 20 | 设备连接线1组
5 | 35kV主变进线回路，包括
-1 | 矩形铜排 | TMY-100×10 |  | 米 | 25
-2 | 35kV避雷器 | YH5W-51/134W，附监测器 |  | 只 | 3
-3 | 热缩绝缘护套 | 附接头盒 |  | 米 | 36
-4 | 铜母线伸缩节 | MST-100×12.5 |  | 套 | 6
-5 | 35kV支柱绝缘子 | ZSW-40.5/12.5-4 |  | 只 | 12
-6 | 35kV穿墙套管 | CWW-40.5/2000 |  | 只 | 3
| 母线固定金具 | MWP-102 |  | 套 | 12
| 断路器 | 瓷柱式单断口SF6断路器，126kv，3150A,3S,热稳定电流40kA,动稳定电流峰值100kA |  | 台 | 1
| 隔离开关 | 双柱水平旋转式，双接地，126kV，3150A，3S；热稳定电流 40kA，电动机构； |  | 组 | 2
| 电流互感器 | 油浸式 126kV 2×600/5，5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S；50/50/50/50/50VA |  | 台 | 3
| 电容式电压互感器 | TYD 110/ √3 -0.01H；110/ √3 ，0.1/ √3 ，0.1/ √3 ，0.1/ 3 ，0.1kV；0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P；30/30/30/30VA |  | 台 | 3
| 110kV 氧化锌避雷 | YH10W-102/266W 附在线监测型计数器 |  | 只 | 3
| 钢芯铝绞线 | JL/G1A-300/25，设备连接线 1 组 |  | m | 130
| 110kV 电缆终 |  |  | 只 | 3
| 金属铠装移开式开关柜，包括 |  |  | 面 | 18
| 主变进线柜 | 柜内设备及参数： 真空断路器 40.5kV，2000A，31.5 kA /4S；电流互感器 35kV，1500/5, 5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S；铜母线 TMY-80×10；配带电显示器 |  | 面 | 1
| 电缆出线柜 | 柜内设备及参数：真空断路器 40.5kV，1250A，31.5 kA /4S；电流互感器 35kV，300-600/5，；5P30/5P30/0.5/0.2S；铜母线 TMY-80×10；避雷器 YH5WZ-51/134 附监测器；零序电流互感器 φ200；接地开关 JN15-40.5；配带电显示器 |  | 面 | 13
| 电容器出线柜 | 柜内设备及参数：真空断路器 40.5kV，1250A，31.5 kA /4S；电流互感器 35kV，200/5，5P30/5P30/0.5/0.2S；铜母线 TMY-80×10；避雷器 YH5WZ-51/134 附监测器 零序电流互感器 φ200；接地开关 JN15-40.5；配带电显示器 |  | 面 | 2
| 接地变出线柜 | 柜内设备及参数： 真空断路器 40.5kV，1250A，31.5 kA /4S 电流互感器 35kV，200/5，5P30/5P30/0.5/0.2S 铜母线 TMY-80×10 避雷器 YH5WZ-51/134 附监测器 零序电流互感器 φ200 接地开关 JN15-40.5 配带电显示 |  | 面 | 1
| 电压互感器避雷器柜 | 柜内设备及参数： 全绝缘电压互感器 4 台 35kV [35/√3]/[0.1/√3]/[0.1/√3]/[0.1/√3]/0.1/3kv 0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P 50/50/50/50VA 熔断器 XRNP-40.5/0.5-31.5 避雷器 YH5WZ-51/134 附监测器 配带电显示器 |  | 面 | 1
| 35kV 三相封闭母线 | 40.5kV，1250A，31.5kA |  | m | 10
| 接地小车 | 1400mm |  | 台 | 1
| 验电小车 | 1400mm |  | 台 | 1
| 35kV 电容器成套装置 | TBB10-4800-AKW，包括：并联电容器 BAM 11/ √3 –200-1W（200×24=4800）24台；热缩绝缘套管 附接头盒 40米；铜母线TMY-60×6 40米；隔离开关 GW4-40.5DW/1250A-4-31.5KA 一组 放电线圈 FDEC-38.5/2√ 3 +38.5/2√ 3 -1w 3台；串联干式空心电抗器 CKDK-80/35-5 3台；氧化锌避雷器 YH5WR-51/134,600A 附监测器 3台；安全遮网 不锈钢 1套 |  | 套 | 2
| 35kV 消弧线圈接地变成套装置 | 箱式 、户外。包括： 消弧线圈 干式消弧线圈 550kVA 1台；接地变 干式接地变压器 650kVA（其中站用电容量100kVA） 1台；隔离开关 GN19-40.5/400 1组；避雷器 YH5WR-51/134 配监测器 1台；阻尼电阻箱 1台 |  | 套 | 1
4 | 35kV交联电缆 | ZC-YJV22-26/35-3×240 |  | 米 | 110 | 电容器用
5 | 35kV交联电缆 | ZC-YJV22-26/35-3×120 |  | 米 | 80 | 接地变用
6 | 35kV交联电缆终端 | 户外冷缩型 配ZC-YJV22-26/35-3×240 |  | 套 | 2 | 配延长绝缘管
7 | 35kV交联电缆终端 | 户内冷缩型 配ZC-YJV22-26/35-3×240 |  | 套 | 2 | 配延长绝缘管
8 | 35kV交联电缆终端 | 户内冷缩型 配ZC-YJV22-26/35-3×120 |  | 套 | 2 | 配延长绝缘管
9 | 电缆保护管 | 热镀锌钢管 Φ150 |  | 米 | 45 | 电缆保护管
1 | 检修电源箱 | XW1-1G 不锈钢外壳 |  | 个 | 1
2 | 低压电缆 | ZC-YJV22-0.6/1-4×185 |  | 米 | 75 | 接地变低压侧至低压柜
3 | 低压电缆 | ZC-YJV22-0.6/1-4×185 |  | 米 | 125 | 施工电源低压侧至低压柜
4 | 低压电缆 | ZC-VV22-0.6/1-3×70+1×35 |  | 米 | 100 | 检修电源箱电源电缆
5 | 低压电缆终端 | 配ZC-YJV22-0.6/1-4×185电缆 |  | 套 | 4
6 | 低压电缆终端 | 配ZC-VV22-0.6/1-3×70+1×35电缆 |  | 套 | 4
7 | 电缆保护管 | PVC型 Φ150 |  | 米 | 70
8 | 电缆保护管 | 热镀锌钢管 Φ150 L=3000mm |  | 根 | 2 | 电容器电缆固定保护管
六）接地及防雷部分
1 | 独立避雷针 | h=30m |  | 支 | 1
2 | 热镀锌扁钢 | -60×6 |  | 米 | 1800 | 水平接地极
3 | 热镀锌扁钢 | -60×6 |  | 米 | 1200 | 设备接地、电缆沟支架接地、室内接地环母
4 | 热镀锌角钢 | ∠50×50×5 L=2500 |  | 根 | 80
5 | 多股软铜线 | 1×100mm2 外皮黄绿相间 |  | 米 | 50 | 设备接地
（七）全站照明部分
1 | 户内照明配电箱 |  |  | 个 | 3
2 | 户外照明配电箱 |  |  | 个 | 1
3 | 事故照明配电箱 |  |  | 个 | 1
4 | 插座配电箱 |  |  | 个 | 1
5 | LED投光灯 | 2×150W，220V，户外防水防尘 |  | 盏 | 9 | 带1.2米支架和底座
6 | LED投光灯 | 1×150W，220V，户外防水防尘 |  | 盏 | 3 | 带1.2米支架和底座
7 | 悬挂棒管式 LED 灯 | 220V，2×18W |  | 套 | 42 | 配电室及二次室
8 | LED 吸顶灯 | 30W，220V |  | 套 | 12 | 房间出口
9 | LED事故照明泛光灯 | 30W，220V 壁装 |  | 套 | 18 | 配电室及二次室
10 | 铝合金线槽 |  |  | 米 | 200
11 | 低压电力电缆 | VV22-1kV-4×35 |  | 米 | 190 | 户内、外照明动力风机箱进线电源
12 | 低压电力电缆 | VV22-1kV-4×16 |  | 米 | 20 | 事故照明配电箱
13 | 低压电力电缆 | VV22-1kV-3×4 |  | 米 | 460 | 户外照明干线
14 | 单芯塑料绝缘铜线 | BV-500-2.5 |  | 米 | 1000 | 照明支线
15 | 单芯塑料绝缘铜线 | BV-500-4 |  | 米 | 1500 | 照明干线、插座支线
| 单芯塑料绝缘铜线 | BV-500-6 |  | 米 | 1000
| 单芯塑料绝缘铜线 | BV-500-2.5 |  | 米 | 80
| PVC 电缆保护管 | ∅32 |  | 米 | 70
| PVC 电缆保护管 | ∅25 |  | 米 | 1000
| 热镀锌钢管 | ∅32 |  | 米 | 300
| 热镀锌钢管 | ∅70 |  | 米 | 6
| 单联单控开关 | 250V 6 |  | 个 | 3
| 三联双控开关 | 250V 10A |  | 套 | 2
| 单相插座 | 10A |  | 个 | 22
| 三相插座 | 25A |  | 个 | 10
| 空气开关 | 400V,32A |  | 个 | 4
| 出口指示灯 | 5W |  | 个 | 4
| 疏散灯 | 5W |  | 个 | 6
| 有机耐火隔板 | 10 ㎜厚、12 ㎜ |  | 平方米 | 100
| 有机防火堵料 |  |  | kg | 2600
| 防火涂料 |  |  | kg | 1200
| 阻火包 |  |  | 平方米 | 3
| 花纹钢板 |  |  | 平方米 | 30
| 电缆支架 |  |  | 吨 | 4
| 有机角板连接件 |  |  | 米 | 43
1 | 监控系统 | 包括 2 套主机（含图形网关功能）及操作员站；五防系统；实现电压、无功自动控制功能；集成保护及故障信息子站。 |  | 套 | 1 | 组 1 面柜
2 | 综合应用服务器 | 主机、显示器等 |  | 套 | 1 | 组 1 面柜
3 | 公用测控柜 | 含公用测控装置 2 套 |  | 面 | 1
4 | 主变测控柜 | 含主变高低测控各 1 套, 本体测控装置 1 套 |  | 面 | 1
5 | 数据通信网关机柜 | 含 I 区远动网关机(兼图形网关机)2 台、II 区远动网关机 1 台及硬件防火墙 1 台，规约转换装置 1 台 |  | 面 | 1
6 | 网络打印机 |  |  | 台 | 1 | 安装在监控主机柜
7 | 35kV 线路保护测控一体化装置 |  |  | 套 | 12 | 就地安装
8 | 35kV 线路光纤差动保护测控集成装置 |  |  | 套 | 1
9 | 35kV 电容器保护测控一体化装置 |  |  | 套 | 2 | 就地安装
10 | 35kV 接地变保护测控一体化装置 |  |  | 套 | 1 | 就地安装
11 | 35kV 母线测控装置 |  |  | 套 | 1 | 就地安装
12 | 站控层I区交换机 | 百兆、22电口、2光口 |  | 台 | 2
13 | 站控层Ⅱ区交换机 | 百兆、22电口、2光口 |  | 台 | 1
序号 | 设 备 名 称 | 设备型号及技术要求 |  | 单位 | 数量 | 备 注
14 | 110kV间隔层交换机 | 百兆、22电口、2光口 |  | 台 | 2
15 | 35kV间隔层交换机 | 百兆、22电口，2光口 |  | 台 | 1
16 | 110kV 线路测控柜 | 含 110kV 线路测控装置 1 套 |  | 面 | 1
17 | 网络安全监测装置 | II 型 |  | 套 | 1
18 | 网络安全监测装置探针接入费 |  |  | 项 | 1
（二） | 系统及元件保护
1 | 主变保护柜 | 含 1 套差动保护，高、低后备保护各 1 套，非电量保护 1 套 |  | 面 | 1
2 | 110kV 线路光纤差动保护装置 |  |  | 套 | 1 | 安装于110kV线路测控柜，长园深瑞
3 | 故障录波装置 | 含 1 套故障录波装置 |  | 面 | 1
（三） | 调度自动化
1 | 调度数据专网柜柜体 |  |  | 面 | 2
1.1 | 网络路由器 | 双 CPU，1Mpps,4 个 E1，16 个百兆电，双电源 |  | 台 | 2 | 安装于调度数据专网柜
1.2 | 网络交换机 | 96Mpps,2 个千兆光，24 个百兆电，双电源 |  | 台 | 4 | 安装于调度数据专网柜
1.3 | 纵向加密认证装置 | 百兆纵向加密认证装置，4，明文吞吐量通用，密文吞吐量 195Mbps |  | 台 | 4 | 安装于调度数据专网柜
2 | 网厂交互平台终端 |  |  | 套 | 1 | 组1面屏
序号 | 设 备 名 称 | 设备型号及技术要求 |  | 单位 | 数量 | 备 注
3 | 上线等保测评及安全评估费 |  |  | 套 | 1
（四） | 公用系统
1 | 时间同步系统 | 含主时钟 2 套、扩展时钟 1 套、天线 2 套（支持北斗和 GPS） |  | 面 | 1
2 | 智能变电站辅助控制系统 |  |  | 套 | 1 | 组1面屏
2.1 | 视频监控及安全警卫系统 | 含室外高清球、室内一体化摄像机、电子围栏、红外双鉴、服务器、门禁装置 1 套及相关安装材料 |  | 套 | 1
2.2 | 环境监测子系统 | 含温度湿度风速水浸传感器、控制器、连接电缆等 |  | 套 | 1
2.3 | 灯光远程控制子系统 |  |  | 套 | 1
2.4 | 火灾报警系统 | 含感温感烟探测器、感温电缆、控制器、连接电缆等 |  | 套 | 1
（五） | 计量系统
1 | 关口表柜 | 含110kV线路电度表1只、主变电度表2只（三相四线，0.5S），模拟输入 |  | 面 | 1
2 | 多功能电度表 | 含35kV线路电度表13只 |  | 只 | 13
3 | 电能量采集终端 |  |  | 台 | 1
4 | 电能质量在线监测装置 |  |  | 台 | 1 | 安装于110kV线路测控柜内
（六） | 交直流一体化电源系统
1 | 交流电源柜 |  |  | 面 | 3
2 | 直流充电柜 | 含高频开关电源：5×20A，220V ；一体化电源监控装置 1 套 |  | 面 | 1
序号 | 设 备 名 称 | 设备型号及技术要求 |  | 单位 | 数量 | 备 注
3 | 直流馈电柜 | 每面含 48 个馈线开关 |  | 面 | 2
4 | UPS 电源柜 | 含 UPS 装置一套：5kVA |  | 面 | 1
5 | DC/DC 通信电源柜 | 含通信电源转换模块：4×20A，220V/48V； |  | 面 | 1
6 | 事故照明柜 | 含事故照明模块1套：3kVA |  | 面 | 1
7 | 蓄电池柜 | 含免维护阀控铅酸蓄电池 1 套：220V/200Ah、单体电池 2V、104 只 |  | 面 | 3
（七） | 安装材料
1 | 端子箱 | 含主变间隔、线路间隔、PT 各 1 个 |  | 个 | 3
2 | 控制电缆 |  |  | km | 6
3 | 低压电力电缆 |  |  | km | 1
4 | 接地铜排 | 4×25mm2 带绝缘子、连接件等附件 |  | m | 100
5 | 接地铜缆 | VV22-1×100mm2 、1×50mm2及相应附件 |  | m | 300
6 | 接地用多股铜质软铜线 | 4mm2 |  | m | 500
7 | 电缆保护管 | Φ40钢管 |  | m | 300
（八） | 在线监测 |  |  | 套 | 1
1 | 主变油色谱在线监测系统
（九） | 对端间隔（35kV开关站） |  |  | 套 | 1
1 | 35kV 线路光纤差动保护测控集成装置
三、 通信部分
序号 | 名称 | 型号及规范 |  | 单位 | 数量 | 备注
1 | SDH光传输设备 | STM-4,622M；含155M光接口盘2块（含模块），华为 |  | 台 | 1 | 组 1 面柜
2 | SDH光传输设备接口板 | 1块155M光接口盘（含模块），华为 |  | 块 | 1 | 河陈变
3 | GE光接口板 | 含GE模块，烽火 |  | 块 | 1 | 河陈变
4 | IAD |  |  | 台 | 2
5 | 三层交换机 | 双电源，三层带网关企业级交换机，24个千兆电，4 个万兆光 |  | 1 | 台
6 | 综合配线架柜 | 含24芯光配模块1块，64系统数配模块1块，24口网络配线架 |  | 1 | 面
7 | IP电话 | 2部调度 |  | 2 | 部
8 | 24芯非金属阻燃光缆 |  |  | 千米 | 0.2
9 | 低压电力电缆 | 2*16 |  | 米 | 100
126
126

## Sheet2
询价产品导入示例
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术标准 | 单位 | 数量
1 | 中性点隔离开关 | GW13-72.5ZW/630 电动机构 带钢支架 |  | 组 | 1
2 | 中性点放电间隙 | BJX-110 L=105～115（mm） |  | 套 | 1
3 | 中性点避雷器 | Y1.5W-72/186W 附监测器，附避雷器泄露电流数字化远传表计 |  | 台 | 1
4 | 中性点间隙电流互感器 | LRB-10 100/5 5P30/5P30 |  | 台 | 1
5 | 矩形铜排 | TMY-100×10 |  | 米 | 25
6 | 热缩绝缘护套 | 附接头盒 |  | 米 | 36
7 | 铜母线伸缩节 | MST-100×12.5 |  | 套 | 6
8 | 35kV支柱绝缘子 | ZSW-40.5/12.5-4 |  | 只 | 12
9 | 35kV穿墙套管 | CWW-40.5/2000 |  | 只 | 3
10 | 母线固定金具 | MWP-102 |  | 套 | 12
11 | 断路器 | 瓷柱式单断口SF6断路器，126kv，3150A,3S,热稳定电流40kA,动稳定电流峰值100kA |  | 台 | 1
12 | 隔离开关 | 双柱水平旋转式，双接地，126kV，3150A，3S；热稳定电流 40kA，电动机构； |  | 组 | 2
13 | 电容式电压互感器 | TYD 110/ √3 -0.01H；110/ √3 ，0.1/ √3 ，0.1/ √3 ，0.1/ 3 ，0.1kV；0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P；30/30/30/30VA |  | 台 | 3
14 | 110kV 电缆终端 |  |  | 只 | 3
16 | 主变进线柜 | 柜内设备及参数： 真空断路器 40.5kV，2000A，31.5 kA /4S；电流互感器 35kV，1500/5, 5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S；铜母线 TMY-80×10；配带电显示器 |  | 面 | 1
17 | 电缆出线柜 | 柜内设备及参数：真空断路器 40.5kV，1250A，31.5 kA /4S；电流互感器 35kV，300-600/5，；5P30/5P30/0.5/0.2S；铜母线 TMY-80×10；避雷器 YH5WZ-51/134 附监测器；零序电流互感器 φ200；接地开关 JN15-40.5；配带电显示器 |  | 面 | 13
18 | 电容器出线柜 | 柜内设备及参数：真空断路器 40.5kV，1250A，31.5 kA /4S；电流互感器 35kV，200/5，5P30/5P30/0.5/0.2S；铜母线 TMY-80×10；避雷器 YH5WZ-51/134 附监测器 零序电流互感器 φ200；接地开关 JN15-40.5；配带电显示器 |  | 面 | 2
19 | 接地变出线柜 | 柜内设备及参数：真空断路器 40.5kV，1250A，31.5 kA /4S；电流互感器 35kV，200/5，5P30/5P30/0.5/0.2S；铜母线 TMY-80×10；避雷器 YH5WZ-51/134 附监测器 零序电流互感器 φ200；接地开关 JN15-40.5；配带电显示 |  | 面 | 1
20 | 电压互感器避雷器柜 | 柜内设备及参数：全绝缘电压互感器 4 台 35kV；[35/√3]/[0.1/√3]/[0.1/√3]/[0.1/√3]/0.1/3kv 0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P；50/50/50/50VA；熔断器 XRNP-40.5/0.5-31.5；避雷器 YH5WZ-51/134 附监测器；配带电显示器 |  | 面 | 1
21 | 35kV 三相封闭母线 | 40.5kV，1250A，31.5kA |  | m | 10
22 | 接地小车 | 1400mm |  | 台 | 1
23 | 验电小车 | 1400mm |  | 台 | 1
24 | 35kV 电容器成套装置 | TBB10-4800-AKW，包括：并联电容器 BAM 11/ √3 –200-1W（200×24=4800）24台；热缩绝缘套管 附接头盒 40米；铜母线TMY-60×6 40米；隔离开关 GW4-40.5DW/1250A-4-31.5KA 一组；放电线圈 FDEC-38.5/2√ 3 +38.5/2√ 3 -1w 3台；串联干式空心电抗器 CKDK-80/35-5 3台；氧化锌避雷器 YH5WR-51/134,600A 附监测器 3台；安全遮网 不锈钢 1套 |  | 套 | 2
25 | 35kV 消弧线圈接地变成套装置 | 箱式 、户外。包括：消弧线圈 干式消弧线圈 550kVA 1台；接地变 干式接地变压器 650kVA（其中站用电容量100kVA） 1台；隔离开关 GN19-40.5/400 1组；避雷器 YH5WR-51/134 配监测器 1台；阻尼电阻箱 1台 |  | 套 | 1
126
126