车间变配电设备明细表

- 车间变压器

| 序号 | 名称 | 型 号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | SCB15-3150/35,35/0.4 D.Yn11 | 4 | 防护IP30,带温控 |
| 2 | 变压器 | SCB15-2500/35,35/0.4 D,yn11 | 2 | 防护IP30,带温控 |
| 3 | 变压器 | SCB15-2500/35,35/0.4 D,yn11 | 1 | 防护IP30,带温控 |
| 4 | 变压器 | SCB15-1600/35,35/0.4 D,yn11 | 1 | 防护IP30,带温控 |

- 低压配电柜

- 进线柜  9台  尺寸：高*深*宽  2200*1000*1200

| 序号 |  | 名称 | 规格型号 | 工艺编号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 进线柜 | MTZ3 50H1 MIC5.OX+EIFEI In=2900A，Ir1=1.0In,Ir2=5In 0.4s,Ir3=10In 3000/5(4只)，APM520-KFZ 3000A,450V T 08/100/4P VA150/3PN TMY-100*8；高*深*宽 2200*1000*1200；高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | JAL101 | 1 |
| 2 |  | 进线柜 | MTZ3 50H1 MIC5.OX+EIFEI In=3600A，Ir1=1.0In,Ir2=5In 0.4s,Ir3=10In 4000/5(4只)，APM520-KFZ4000A,450V T 08/100/4P VA150/3PN TMY-125*10；高*深*宽 2200*1000*1200高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | SAL101 | 1 |
| 3 |  | 进线柜 | MTZ3 50H1 MIC5.OX+EIFEI In=4000A，Ir1=1.0In,Ir2=5In 0.4s,Ir3=10In 4000/5(4只)，APM520-KFZ 4000A,450V T 08/100/4P VA150/3PN TMY-125*10；高*深*宽 2200*1000*1200高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | TAL101, TAL201, TAL212 | 3 |
| 4 | 进线柜 | MTZ3 50H1 MIC5.OX+EIFEI In=6300A，Ir1=1.0In,Ir2=5In 0.4s,Ir3=10In 6000/5(4只)，APM520-KFZ 6000A,450V T 08/100/4P VA150/3PN TMY-100*8 ；高*深*宽 2200*1000*1200高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | DA1, DB1, DC1 DD1 | 4 |

- 无功补偿柜   26台       2200*1000*1000

| 序号 | 名称 | 规格型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无功补偿柜 | 800A/3P AKH-0.66800/5 IVL-RCT7-480-200Kvar (2200*1000*800) 高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | JAL107 | 1 |
| 2 | 无功补偿柜 | 800A/3P AKH-0.66 800/5 IVL-RCT7-480-250Kvar (2200*1000*800) 高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | JAL108 | 1 |
| 3 | 无功补偿柜 | 630A/3P AKH-0.66 700/5 IVL-RCT7-480-300Kvar高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | SAL-102,SAL103, SAL104,SAL105 | 4 |
| 4 | 无功补偿柜 | 800A/3P BH-0.66 800/5 IVL-RCT7-480-300Kva高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | TAL109,TAL110, TAL111,TAL112 TAL208,TAL209, TAL210,TAL211 | 8 |
| 5 | 无功补偿柜 | 1000A/3P BH-0.66 1000/5 IVL-RCT7-480-300Kva高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | DA9,DA10,DA12 DB8,DB9,DB11 DC7,DC8 DC10 DD8,DD9,DD11 | 12 |
| 6 | 无功补偿柜 | 630A/3P BH-0.66 700/5 IVL-RCT7-480-300Kvar高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | DA11,DA13, DB10,DB12, DC9,DC11, DD10,DD12 | 8 |

- 配电柜          2200*1000*800

| 序号 | 名称 | 元件规格型号 | 回路数 | 工艺编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电柜 | NSX630N MIC2.3 3P In=630A AKH-0.66 700/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 3 | SAL106 SAL110 |
| 2 | 配电柜 | NSX630N MIC2.3 3P In=630 AKH-0.66 700/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 | SAL107 |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3P In=160A AKH-0.66 200/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3P In=250A AKH-0.66 250/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
|  |  | NSX400N MIC2.3 3P In=315A AKH-0.66 400/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
|  |  | NSX400N MIC2.3 3P In=400A AKH-0.66 400/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
| 3 | 配电柜 | NSX400N MIC2.3 3P In=400A AKH-0.66 400/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 | SAL108 |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3P In=125A AKH-0.66 125/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 2 |  |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3P In=100A AKH-0.66 100/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3P In=200A AKH-0.66 200/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3P In=160A AKH-0.66 200/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 3 |  |
| 4 | 配电柜 | NSX250N MIC2.2 3P In=160A AKH-0.66 200/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 2 | SAL109 |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3P In=250A AKH-0.66 200/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
|  |  | NSX630N MIC2.3 3P In=630A AKH-0.66 700/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
| 5 | 配电柜 | NSX630N MIC2.3 3P In=630A AKH-0.66 700/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 2 | SAL111 |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3P In=160A AKH-0.66 200/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 2 |  |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3P In=125A AKH-0.66 200/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
| 6 | 配电柜 | NSX250N MIC2.2 3P In=250A AKH-0.66 250/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 3 | SAL112 |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3P In=200A AKH-0.66 200/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
|  |  | NSX400N MIC2.3 3P In=350A AKH-0.66 400/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
|  |  | NSX630N MIC2.3 3P In=500A AKH-0.66 500/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
| 7 | 配电柜 | NSX630N MIC2.3 3P In=630A AKH-0.66 700/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 3 | JAL102 |
| 8 | 配电柜 | NSX250N MIC2.2 3P In=160A AKH-0.66 200/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 3 | JAL103 |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3P In=100A AKH-0.66 100/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3P In=125A AKH-0.66 125/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3P In=200A AKH-0.66 200/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3P In=250A AKH-0.66 250/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
| 9 | 配电柜 | NSX250N MIC2.2 3P In=250A AKH-0.66 250/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 3 | JAL104 |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3P In=200A AKH-0.66 200/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
|  |  | NSX630N MIC2.3 3P In=500A AKH-0.66 500/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
|  |  | NSX400N MIC2.3 3P In=400A AKH-0.66 400/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
| 10 | 配电柜 | NSX630N MIC2.3 3P In=500A AKH-0.66 500/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 2 | JAL105 |
|  |  | NSX400N MIC2.3 3P In=315A AKH-0.66 400/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3P In=200A AKH-0.66 200/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
| 11 | 配电柜 | NSX400N MIC2.3 3P In=315A AKH-0.66 350/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 2 | JAL106 |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3P In=250A AKH-0.66 250/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 3 |  |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3P In=125A AKH-0.66 125/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
|  |  | NSX100N MIC2.2 3P In=80A AKH-0.66 100/5；2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
| 12 (10) | 配电柜 | MTZ1 10H1 MIC5.0X+EIFEI 3P In=1000 BH -0.66 1000/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 | TAL102,TAL103 TAL104,TAL105, TAL106,TAL202 TAL203,TAL204 TAL205,TAL206 |
| 13 | 配电柜 | NSX400N MIC2.3 3P In=350A BH-0.66 400/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 3 | TAL107 |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3P In=250A BH-0.66 300/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 3 |  |
| 14 | 配电柜 | NSX250N MIC2.2 3P In=250A BH-0.66 300/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 4 | TAL108 |
|  |  | NSX400N MIC2.3 3P In=350A BH-0.66 400/5；高*深*宽2200*1000*800 | 2 |  |
| 15 | 配电柜 | NSX630N MIC2.3 3P In=630A BH-0.66 700/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 3 | TAL207 |
| 16 | 配电柜 | NSX630N MIC2.3 3300 In=500A BH-0.66 500/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 2 | DSA2 |
|  |  | NSX400N MIC2.3 3300 In=315A BH-0.66 400/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
| 17 | 配电柜 | NSX630N MIC2.3 3300 In=630A BH-0.66 700/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 | DSA3 |
|  |  | NSX630N MIC2.3 3300 In=500A BH-0.66 500/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 2 |  |
| 18 | 配电柜 | NSX630N MIC2.3 3300 In=500A BH-0.66 500/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 | DSA4 |
|  |  | NSX800N MIC2.3 3300 In=800A BH-0.66 800/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
| 19 | 配电柜 | NSX250N MIC2.2 3300 In=200A BH-0.66 200/5；高*深*宽2200*1000*800 | 2 | DSA5 |
|  |  | NSX400N MIC2.3 3300 In=400A BH-0.66 400/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3300 In=250A AKH-0.66 300/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
| 20 | 配电柜 | NSX400N MIC2.3 3300 In=315A BH-0.66 400/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 2 | DSA6 |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3300 In=160A BH-0.66 200/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3300 In=250A BH-0.66 250/5；高*深*宽2200*1000*800 | 1 |  |
|  |  | NSX100N MIC2.2 3300 In=80A BH-0.66 100/5；高*深*宽2200*1000*800 | 1 |  |
| 21 | 配电柜 | NSX630NMIC2.33300In=630A BH-0.66 700/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 2 | DSA7 |
|  |  | NSX400N MIC2.3 3300 In=315A BH-0.66 400/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
| 22 | 配电柜 | NSX630N MIC2.3 3300 In=630A BH-0.66 700/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 2 | DSA08 |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3300 In=250A BH-0.66 300/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
| 23 | 配电柜 | NSX800N MIC2.3 3300 In=800A BH-0.66 800/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 | DSB2 |
|  |  | NSX400N MIC2.3 3300 In=400A BH-0.66 400/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3300 In=200A BH-0.66 200/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 |  |  |
| 24 | 配电柜 | NSX400N MIC2.3 3300 In=315A BH-0.66 400/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 | DSB3 |
|  |  | NSX400N MIC2.3 3300 In=400A BH-0.66 400/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
|  |  | NSX800N MIC2.3 3300 In=800A BH-0.66 800/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
| 25 | 配电柜 | NSX400N MIC2.3 3300 In=400A BH-0.66 400/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 | DSB4 |
|  |  | NSX400N MIC2.3 3300 In=315A BH-0.66 400/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
|  |  | NSX400N MIC2.3 3300 In=350A BH-0.66 400/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3300 In=200A BH-0.66 200/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 2 |  |
| 26 | 配电柜 | NSX630N MIC2.3 3300 In=500A BH-0.66 500/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 3 | DSB5 |
| 27 | 配电柜 | NSX400N MIC2.3 3300 In=315A BH-0.66 400/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 | DSB6, DSB7 |
|  |  | NSX100N MIC2.2 3300 In=100A BH-0.66 100/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
|  |  | NSX630N MIC2.3 3300 In=630A BH-0.66 700/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 |  |  |
| 28 | 配电柜 | NSX630N MIC2.3 3300 In=630A BH-0.66 700/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 3 | DSC-2,DSC-3, DSC-4,DSD-2, DSD-3,DSD-4, DSD-5,DSD-6, DSD-7 |
| 29 | 配电柜 | NSX400N MIC2.3 3300 In=350A BH-0.66 400/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 2 | DSC-5 |
|  |  | NSX400N MIC2.3 3300 In=400A BH-0.66 400/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
|  |  | NSX630N MIC2.3 3300 In=630A BH-0.66 700/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
| 30 | 配电柜 | NSX800N MIC2.3 3300 In=800A BH-0.66 800/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 | DSC-6 |
|  |  | NSX630N MIC2.3 3300 In=500A BH-0.66 500/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |
|  |  | NSX250N MIC2.2 3300 In=250A BH-0.66 300/5；高*深*宽2200*1000*800高低压开关柜、断路器等要求一线品牌，注明配置和厂家、参数按设计要求 | 1 |  |

合计：1、变压器 8台，总容量 21700KVA;

2、无功补偿电容器柜 34台，总容量10650Kvar;

3、低压主进线柜9台；

4、低压配电柜50。其中：630安三回路配电柜13台，1000A单回路配出柜10台。