南通华润燃气有限公司

江苏甬金金属分布式光伏发电项目

10kV箱式变压器（欧变）

技术规格书

版次：A版

成都华润燃气设计有限公司

Chengdu China Resources Gas Design Co.,Ltd

证书编号：A251010612

二○二三年九月

| 成都华润燃气 设计有限公司 设计证书编号： A251010612 |  | 业主: 南通华润燃气有限公司 |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程地点：江苏省南通市 |  |  |  |  | 技术规格书编号： |  |
|  |  | 工程名称：江苏甬金金属分布式光伏发电项目 |  |  |  |  |  |  |
| 江苏甬金金属分布式光伏发电项目 10kV箱式变压器（欧变） A版 、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 询价/采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| 版次 | 说明 | 编制 | 校对 | 审核 | 审定 | 项目负责人 |  | 日期 |

目  录

第一部分  通用技术规范	1

1 总则	1

2 结构及其它要求	8

3 试验	21

4 设备监造（检验）和性能验收试验	23

5 项目管理	24

6 培训	25

7 质保	25

8 产品售后服务和赔偿	26

9 产品使用寿命及其寿命期内的技术服务	27

第二部分  专用技术规范	29

1 工程概况	29

2 技术参数表	29

3 项目需求部分	38

4 产品相关资料	41

5 卖方提供的供货清单	41

第一部分  通用技术规范

1 总则

1.1 一般规定

1.1.1 本技术协议提出了对高压/低压预装式变电站技术上的规范和说明。

1.1.2 货物应符合质量保证模式及ISO9000（GB/T19000）系列质量体系认证的要求，并满足本技术协议所规定的要求。

1.1.3本技术协议提出了对货物的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.1.4本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，货物应满足本技术协议引用标准的最新有效版本标准和本技术协议技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本技术协议所使用的标准与货物所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.1.5供货工作范围应包括参加变压器在现场的调试运行。试运行中如出现质量问题应负责及时处理。

1.1.6 合同签订后，应指定负责本工程的项目经理，负责协调承包方在工程中的各项工作，如设计图纸、工程进度、设备制造、现场安装、调试验收等。

1.1.7本技术协议中通用部分的规定如与技术规范专用部分有矛盾时，以专用部分为准。

1.1.8如卖方没有以书面形式对本技术协议提出异议买方将认为卖方提供的设备完全符合技术规范和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中。

1.1.9本技术协议未尽事宜由买卖双方与设计单位共同协商解决。

1.2 随货物提供的文件

1.2.1 同类高压/低压预装式变电站型式试验、例行试验、特殊试验（含短路承受能力试验）报告。

1.2.2专业认证机构颁发的产品认证证书（如:PCCC产品认证证书等）。

1.2.3货物维护保养、修理及其他服务义务的文件。

1.3货物所包含的内容和范围

1.3.1 内容

内容包括：高压/低压预装式变电站及其附属设备的设计以及在供货范围内所有设备元器件的选型、制造、软件开发、提供相关图纸资料、试验(包括工厂试验、出厂试验)、包装、设备运输、现场开箱检查、指导现场安装、调试和试验、参加联调试运行、系统验收。并对安装和运行人员免费培训。

1.3.2 货物应包括的范围

包括高压/低压预装式变电站变压器本体（包括支架、附件、基础固定螺栓）；10kV设备及0.8kV成套配电装置；温度显示及控制器；安全运行所需的监测、控制、保护及维护设备；设备安全运输和吊装所需的有关材料、装置和设备；并在设备电缆进出口处装设电缆连接器件；包括卖方设备之间的阻燃、屏蔽电缆；备品备件及专用工具等；

1.4标准和规范

在下述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准及电力行业标准。在国内标准缺项时，参考选用相应的国际标准或其他国家标准。选用的标准是在合同签订之前已颁布的最新有效版本。

所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓头和螺帽均应遵照ISO及SI公制标准。

主要引用标准如下：

| GB1094.1 | 电力变压器 第1部分 总则 |
| --- | --- |
| GB1094.2 | 电力变压器 第2部分 温升 |
| GB1094.3 | 电力变压器 第3部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 |
| GB1094.4 | 电力变压器 第4部分 电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 |
| GB1094.5 | 电力变压器 第5部分 承受短路的能力 |
| GB1094.10 | 电力变压器 第10部分 声级测定 |
| GB 1094.11 | 电力变压器 第11部分 干式变压器 |
| GB 1094.12 | 电力变压器 第12部分 干式电力变压器负载 |
| GB 1094.16 | 电力变压器 第16部分 风力发电用变压器 |
| GB311.1 | 绝缘配合 第一部分 定义、原则和规则 |
| GB1208 | 电流互感器 |
| GB2900.15 | 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器 |
| GB 3804 | 3.6kV～40.5kV高压交流负荷开关 |
| GB 3906 | 交流金属封闭开关设备和控制设备 |
| GB/T4109 | 交流电压高于1000V的绝缘套管 |
| GB 4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T4585 | 交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 |
| GB5273 | 变压器、高压电器和套管的接线端子 |
| GB/T7595 | 运行中变压器油质量标准 |
| GB/T7252 | 变压器油中溶解气体分析与判断导则 |
| GB/T7354 | 局部放电测量 |
| GB10230.1 | 分接开关 第1部分：性能要求和试验方法 |
| GB 10230.2 | 分接开关 第2部分：应用导则 |
| GB/T 10228 | 干式电力变压器技术参数和要求 |
| GB/T 11022 | 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 |
| GB13499 | 电力变压器应用导则 |
| GB/T 14048.1 | 低压开关设备和控制设备总则 |
| GB/T 15166.6 | 高压交流熔断器 第6部分 |
| GB16847 | 保护用电流互感器暂态特性技术要求 |
| GB 16926 | 交流高压负荷开关-熔断器组合电器 |
| GB16927.1 | 高压试验技术第一部分：一般试验要求 |
| GB16927.2 | 高压试验技术第二部分：测量系统 |
| GB/T 16935.1 | 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验 |
| GB/T17467 | 高压/低压预装式变电站 |
| NB/T10686 | 光伏预装式变电站技术规范 |
| GB/T17468 | 电力变压器选用导则 |
| GB/T26218.1 | 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分：定义、信息和一般原则 |
| GB/T26218.2 | 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子 |
| GB50150 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| GB 50148 | 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 |
| GB 50229 | 火力发电厂与变电站设计防火规范的要求 |
| DL/T596 | 电力设备预防性试验规程 |
| DL/T 593 | 高压开关设备的共用技术要求 |
| DL/T 620 | 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 |
| DL/T572 | 电力变压器运行规程 |
| DL 911 | 电力变压器绕组变形的频率响应分析法 |
| DL 1093 | 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则 |
| DL 1094 | 电力变压器用绝缘油选用指南 |
| DL 5027 | 电力设备典型消防规程 |
| JB/T 501 | 电力变压器试验导则 |
| JB/T3837 | 变压器类产品型号编制方法 |
| JB/T8637 | 无励磁分接开关 |
| JB/T 10681 | 组合式变压器用油浸式负荷开关 |

1.5 接口与协调

货物应包含与其他承包商进行交换的所有图纸、规范和资料的副本。

高压/低压预装式变压站与10kV电缆的接口位置在高压/低压预装式变电站的接线端子上。

高压侧采用电缆，采用箱变底部电缆出线方式，在箱变底座上设有电缆孔，进出箱体的电缆有防护和固定措施。

1.6专用工具和仪器仪表

1.6.1 随货物应提供安装时必需的专用工具和仪器仪表。

1.6.2运行维修必需的专用工具和仪器仪表，列在技术规范专用部分附表3-3中。

1.6.3推荐的专用工具和仪器仪表，列在技术规范专用部分附表3-4中。

1.6.4所有专用工具和仪器仪表应是全新的、先进的，且须附完整、详细的使用说明资料。

1.6.5专用工具和仪器仪表应装于专用的包装箱内，注明“专用工具”、“仪器”、“仪表”，并标明“防潮”、“防尘”、“易碎”、“向上”、“勿倒置”等字样，同主设备一并发运。

1.7安装、调试、试运行和验收

1.7.1设备的安装、调试根据设备技术文件和说明书的规定在设备供应商技术人员指导下进行。

1.7.2完成设备安装后，应检查和确认安装工作，并签署安装工作完成证明书。

1.7.3设备试运行和验收，根据本技术协议规定的标准、规程、规范进行。所有的设备都应达到各项运行性能指标要求，方可签署设备的验收证明书。

1.7.4 如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，应分析原因，分清责任。

1.8 对设计图纸、说明书和试验报告的要求

1.8.1 图纸要求

（1）所有图纸和说明文件，包括变压器的外形图、剖面图、布置图、组装图、基础图、电气原理图、运输尺寸、运输质量、重心、总质量及二次线布置图等。

（2）图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用中文，并使用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主，对英文有疑问时，设备供应商应进行书面解释。

（3）设备供应商提供全部最终版的图纸、资料及说明书，并且应保证可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

1.8.2 说明书的要求

（1）变压器的使用条件和技术参数。

（2）变压器及主要元件的结构、安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据。

（3）开箱和起吊：运输单元的质量，起吊和开箱的注意事项及专用的起吊用具等。

（4）组装：运输单元应有清楚的标志和代号，注有运输单元号的组装示意图。

（5）安装准备：基础施工的要求，外部接线端子的尺寸，电缆进入地点位置，接地以及各种管道的连接方式、尺寸和布置等资料。

（6）最终的安装验收：现场交接试验项目及试验方法。

（7）维护：主要元件的维护说明以及维修工作的分类、程序和范围。

（8）运行检修：运行中应注意的事项及控制指标，主要元件的检修周期和检修方案。

（9）变压器各个元件和所有附件的技术数据。

（10）表示变压器的结构图及对基础的技术要求的说明。

（11）结构特征、设备及其元件的更详细的说明。

（12）其他特征的说明。

（13）备品备件、专用工具和专用仪器仪表的使用说明。

（14）说明书使用中文。

1.8.3 试验报告

设备应有下列试验报告：

（1）箱式变电站型式试验、例行试验、特殊试验（含短路承受能力试验）、出厂试验报告。

（2）主要元件的型式试验报告和出厂试验报告。

（3）当产品的设计、工艺、生产条件或使用的材料及主要元件发生重大改变而影响到产品性能时，应做相应的型式试验并提供试验报告。

1.9 材料、工厂涂漆和保护涂层

1.9.1 材料

用于制造设备的所有材料应根据使用条件考虑强度、刚度、弹性变形、耐用性和其他化学、物理性能，选用最适用的、新的、优质的、无损伤和缺陷的材料。用于设备和部件的材料都应经过试验并提交材料试验报告。

1.9.2 工厂涂漆和保护涂层

所有由碳钢制作的且暴露在大气中的部件，均应涂漆。箱式变电站制造厂家应考虑本工程所在区域的工程概况，做好除湿、防腐、防凝露措施。

箱体颜色均为77-GY09冰灰色。

装有连线和装置的箱柜内、外表面，检验和试验前必须喷好漆后包装妥善地运到工地。

箱体和箱柜的内外表面平整、光洁，无锈蚀、涂层脱落和磕碰损伤现象，涂料层牢固均匀，无明显色差反光，可以保证30年不褪色，不脱落。箱体基座和所有外露金属件均进行防锈处理，并喷涂耐久的防护层。金属构件也进行防锈处理和喷涂有防护层。变压器外壳喷涂国产优质防紫外线面漆。

1.10 铭牌与标志

预装式变电站应设有铭牌。铭牌的材料应不受气候影响，并应固定在明显可见位置。铭牌上所标志的项目内容应清晰且牢固。出厂前需填写的内容，应是去不掉的刻印。

铭牌上应标注的内容满足《电力变压器 第11部分 干式变压器》GB 1094.11的要求。

预装式变电站除装设标有以上项目的主铭牌外，还应装设标有高压电器元件性能的铭牌。

1.11工厂组装与试验

1.11.1 所有设备/部件（包括分包、外购），在生产过程中都须进行严格的检验和试验，且所有检验、试验和装配必须有正式的记录文件，以上工作完成之后，合格者才能出厂发运，所有的出厂试验报告随同交货设备一同提供。

1.11.2 对合同设备进行的试验和试验结果是设备质量的重要证明文件，也是试验报告的重要组成部分，应与设备出厂质量检验合格证书一起提交。

1.11.3 在出厂试组装或出厂验收中，如果发现设备的质量不符合国家标准和技术规范规定，应采取必要的措施以保证设备质量。

1.11.4工厂试验由卖方在生产制造厂内完成,但应有发包方代表参加,参加工厂验收的人数及时间等规定详见标书商务部分。

1.12 包装、起吊、运输和安装

1.12.1 包装

（1）设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路及海运部门的有关规定。

（2）包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明订货号和发货号。

（3）各种包装应确保各零部件在运输过程中不丢失、不损坏、不受潮及不腐蚀。

1.12.2起吊

预装式变电站须具有承受其总重的起吊装置，并标明吊点位置。

1.12.3运输

（1）所有设备在运输时应符合铁路、公路及海运部门的有关规定。

（2）设备的运输应保证其外壳不受任何损伤，内部元件不能发生位移且应保证内部元件性能完好。

（3）所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

（4）运输中不允许有任何的碰撞和磨损。

（5）随产品提供的技术资料应完整无缺。

供货商应保证预装式变电站经过运输、储存，直到安装前不损坏、不受潮。

1.12.4安装

设备供应商负责现场交付所有设备；提供设备基础设计要求；并配合协助完成接地安装和现场调试。

1.13设备的技术数据和信息

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数表 | 专用部分附表2-1 |
| 2 | 货物需求及供货范围一览表 | 专用部分附表3-1 |
| 3 | 主要外购元器件清单 | 专用部分附表3-2 |
| 4 | 必需的专用工具和仪器仪表 | 专用部分附表3-3 |
| 5 | 推荐的专用工具和仪器仪表 | 专用部分附表3-4 |
| 6 | 进口部件清单（若有） | 专用部分附表3-5 |
| 7 | 主要部件材料清单 | 专用部分附表3-6 |
| 8 | 使用条件 | 专用部分附表1-1 |
| 9 | 产品型式试验报告(包括报告复印件) | 专用部分附表4-1 |
| 10 | 高压/低压预装式变电站总装图、接线图 | 每台高压/低压预装式变电站均应有一个电路图，相同的可采用一套图纸。 |
| 11 | 供货商设备样本 |  |
| 12 | 其它 | 供应商认为需要提供的数据和资料 |

2 结构及其它要求

2.1技术参数

见专用部分的技术参数表（专用部分附表2-1）。

2.2 通用要求

箱式变电站应经过严格设计及试验验证，保证箱变的正常安全运行。高压/低压预装式变电站由高压室、变压器、低压室三个独立小室组成。其内部布置结构按标准设计图纸要求设定。高压/低压预装式变电站采用自然通风方式，自然通风条件下，在额定和1.5倍短时过负荷运行状态下的温升，应符合《国家电网公司输变电工程通用设备》（66kV及以下变配电站典型规范）规定。箱式变电站内部应采取除湿和防凝露、防腐措施。站用电控制箱应具有照明、检修维护等功能。

高压/低压预装式变电站的组成：

由高/低压室两个小室加变压器组成，变压器采用干式变。

开关设备具体配置按本项目方案附图，其高低压配电装置的基本组合方案如下：

高压侧：避雷器+真空断路器+隔离开关+接地开关

低压侧：框架断路器+低压浪涌/避雷器+自带干式变压器

变压器箱体、高/低压室两个小室，均配置具有温湿度控制的防凝露智能除湿装置，以避免内部元件发生凝露。其环境温度过高信号应上传至监控装置。

2.2.1箱体

（1）高压室应具备五防功能，产品结构紧凑体积小、安装方便、性能可靠、少维护。高压/低压预装式变电站内部采用钢板及阻燃绝缘隔板严密分割成高压室、变压器室、低压室。开关柜内隔板、活门、绝缘件等所有附件应为耐火阻燃材料。并安装带电显示。应提供断路器操作手柄作为必备附件。箱变门的内侧应标出主回路的线路图，同时应注明操作程序和注意事项；开关状态位置应有中文标识；信号灯及仪表应装设在易于观察和方便、安全地更换的地方；电缆接线高度应满足安装、试验、检修的要求。

（2）柜体钢板均应采用冷轧钢板或敷铝锌板，表面经过酸洗、磷化处理后喷漆。

（3）高压/低压预装式变电站箱体应具有防潮、防霉、防盐雾、防腐蚀、不锈蚀、防凝露、抗暴晒、抗台风、抗紫外线辐射等特点，外壳的材料选用高强度、使用寿命长的冷轧钢板，防护等级高压室IP54，变压器室IP33。箱变外壳采用冷轧钢板，厚度2.0mm，箱变外壳材料及厚度应满足国标要求，以国标要求为准。箱体采用双层保温结构，外围四角采用直角工艺，外部机械撞击不小于20J。外壳在起吊、运输和安装时不应变形或损伤。箱式变电站设计使用寿命不应小于30年。箱壳表面应有明显的中英文对照的“高压危险 请勿靠近”等反光警示标志。反光警示标志颜色至少3年不褪色。

门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合，所有的门应向外开，开启角度应大于90°，并设定位装置。门应有加密封条密封措施，并装有把手、暗闩和能防雨、防堵、防锈，铰链应采用外铰链，门应有装设外挂锁。当门关上时，应提供对外壳规定的防护等级。

箱式变电站应采用自然通风，箱体应设足够的自然通风口和隔热措施，以保证在工程实际环境条件下运行时，所有电器设备不超过其最大允许温度。

（4）顶盖采用双层，斜顶结构，有隔热作用，减少日照引起的变电站室内温度升高，顶部承受不小于2500N/m2负荷，并确保站顶不渗水、滴漏。箱式变电站应有防止小动物进入的措施。

（5）高压/低压预装式变电站按照标准预装式变电站结构型式的要求制造，预装式变电站内装设供箱变用电负荷用的电源变压器。

（6）箱体墙壁内外应光滑平整，柜内不应有型钢凸出，柜外不见铆接、焊接等情况。

（7）箱体顶盖的倾斜度不应小于3度，并应装设防雨檐。箱体的顶盖为双层结构以防止热辐射。

（8）箱体内壁和隔板色彩应与内部电器设备协调。

（9）箱体骨架焊接并进行防腐处理。所有焊接与组装应牢固，焊缝应光洁均匀，无焊穿、裂纹、溅渣、气孔等现象。

（10）变压器的设计应满足消防要求及减少对环境影响。满足防火规范的要求,箱变房内逆变器小室及高压室分别至少配置2只2kg以上的干粉灭火器，内部火灾时可通过干粉灭火器进行灭火，同时，内部的消防报警动作，通知控制中心进行消防灭火工作。

（11）箱内附件

应具备普通电流、电压表、电缆头挂板、接地螺栓、吊装钩等。

2.2.2高压部分

设备采用真空断路器柜。确保靠可靠性的人身安全，真正做到免维护。

2.2.2.1 概述

预装式变电站高压室配置配置真空断路器，隔离开关，接地开关；并配置有避雷器，带电显示器。

2.2.2.2 10kV真空断路器

（1）真空断路器应采用操动机构与本体一体化结构。

（2）真空灭弧室应与型式试验中采用的一致。

（3）真空灭弧室要求采用陶瓷外壳。

（4）真空灭弧室在出厂时应做“老化”试验，并附有报告。

（5）真空断路器上应设有易于监视真空幵关触头磨损成度的标记。

（6）真空断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

（7）操动机构要求

（a）操动机构釆用弹簧操动机构，应保证断路器能三相分、合闸以及三相跳闸和自动重合闸。

（b）操动机构自身应具备防止跳跃的性能。应配备断路器的分合闸指示，操动机构的计数器，储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。

（c）安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路无电气联系，且不影响断路器的合分闸操作。计数器为合闸记数。

（d）弹簧操动机构应能电动机储能并可手动储能，可紧急跳闸。

（e）操动机构的额定电源电压（Ua)为交流220V，并联脱扣器应能满足：85%〜110%Ua时可靠合闸，65%〜110%可靠分闸，30%Ua时不动作。

（f）弹簧储能系统：由储能弹簧进行分、合闸操作的弹簧操动机构能满足“分—0.3s—合分—180s—合分”的操作顺序。弹簧操动机构能可靠防止发生空合操作。弹簧储能可以电动和手动实现。

（g）断路器处于断开或闭合位置，都能对合闸弹簧储能。

（h）合闸操作的机械联锁保证机构处于合闸时，不能再进行合闸动作；而当断路器处于合闸位置和储能状态时，能可靠地进行一次分—0.3s—合分操作循环。

（i）机械动作灵活，储能及手动或电气分、合闸等各项操作过程中不出现卡死, 阻滞等异常现象，并设有防止“误操作”装置。

（j）应有机械装置指示合闸弹簧的储能状态，并能实现远方监控。

（k）卖方应提供用于断路器分闸和合闸所有必需的中间继电器、闭锁继电器。

2.2.2.3 接地开关

操动机构：可手动和电动（如有）操作，每组接地开关应装设一个机械式的分/合位置指示器；应装设观察窗，以便操作人员检查触头的位置。

2.2.2.4 高压电压互感器

（1）互感器应具有良好的密封性能，不允许有渗漏现象。

（2）接地螺栓直径不得小于8mm，接地处金属表面平整，连接孔的接地板面积足够，并在接地处旁标有明显的接地符号。这些接地零件皆应有可靠的防锈镀层，或采用不锈钢材料。

（3）二次出线端子螺杆直径不得小于6mm，应用铜或铜合金制成，二次出线端子板防湿性能良好。同时，二次出线端子应有防转动措施。

2.2.2.5 高压电流互感器

（1）电流互感器应有直径不小于8mm的接地螺栓，或其它供接地线连接用的零件（例如面积足够且有连接孔的接地板），螺栓连接处或接地处应有平坦的金属表面，并且在其旁标有明显的接地符号。这些接地零件皆应有可靠的防锈镀层，或采用不锈钢材料。

（2）出线端子要求：具有一次绕组的电流互感器，一次绕组应采用平板型出线端子并附有供连接线用的全套紧固零件。一次出线端子及紧固零件应有可靠的防锈镀层。电流互感器的二次出线端子螺杆直径不得小于6mm。二次出线端子（包括螺栓、螺母、垫圈等）应用铜或铜合金制成，并有可靠的防锈镀层。二次出线端子板防潮性能应良好。一、二次接线端子应有防松防转动措施。

2.2.2.6 汇流母线

本工程高压室采用电缆进出线，断路器下口的汇流母线铜排要有足够的空间和容量，以便集电线路的安装接入，预装式变电站高压侧接线应按照能安装3回电缆的接入考虑，电缆头选用普通冷缩电缆头。

2.2.2.7 观察窗

高压室安装观察窗，具体要求：

1）观察窗至少应达到对外壳规定的防护等级；

2）观察窗应使用机械强度与外壳相当的透明板，同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止危险的静电电荷；

3）主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应满足相对地的绝缘要求。

4）观察窗安装位置应该容易观察高压室内电气设备。

5）避雷器放电计数器及在线监测装置安装位置应易于观察，并易于完成后期运行电压下的全电流检测试验。

2.2.3变压器

（1）变压器应符合相关国家标准。尤其是《光伏预装式变电站技术规范》（NBT 10686-2021）的要求。

（2）变压器选用13型，损耗偏差按JB/T 3837标准执行。空载损耗、负载损耗满足 GB20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》三级要求。

（3）铁芯和外壳间牢固固定，铁芯应采用高质量、低损耗的晶粒取向冷轧硅钢片，整个铁芯采用无绑扎结构，铁芯组件均衡严紧，不应由于运输和运行中的振动而松动。

（4）全部绕组应采用优质铜材，同一电压等级的绕组采用同一厂家、同一批次的铜导线，线圈采用整体套装工艺和恒压干燥工艺。严禁使用铝等其他材料代用。所有线圈电抗值应一致，安匝分布均匀。绕组应有良好的冲击电压波分布，不宜采用加避雷器方式限制过电压；使用场强应严格控制，确保绕组内不发生局部放电；应对绕组漏磁通进行控制，避免在绕组和其它金属构件上产生局部过热。变压器线圈上的垫块采用环氧树脂制成。

（5）绕组应适度加固，引线应充分紧固，器身形成坚固的整体，使其具有足够耐受短路的强度。在运输时和在运行中不发生相对位移。

（6）绕组内部应避免局部过热。

（7）变压器应配备绕组测温装置，该装置具备就地显示温度及4—20mA远传功能；当温度超高时，测温装置可通过跳闸接点跳开跳低压断路器。

（8）干式变压器的燃烧性能等级应不低于 GB1094.11-2007《干式电力变压器》中的 F1。

2.2.4低压部分

（1）0.8kV具体出线回路及开关额定电流请参阅招标提供的图纸，要求低压出线位置有绝缘隔离挡板。低压配电装置的连线均应有明显的相别标记。

（2）为保证安全运行，在预装式变电站门打开后，低压室带电部分必须有绝缘隔离，建议厂家在低压室门框面对低压出线部分设可移动的绝缘挡板，以便于施工。

（3）具备缺相保护功能，在变压器缺相运行时跳开断路器。

（4）低压断路器预留远方控制接口，并配置相应的转换开关，同时转换开关位置需上传至远方。

（5）断路器智能脱扣器使用的电源形式：取自箱变交流电源。

（6）低压接线采用铜母排，设计应充分考虑以上电缆进线的安装位置，并设有电缆安装固定支架。母排布置要求连接可靠安装方便，保证安全距离。

（7）低压室门锁拉杆材料选用应有足够强度。二次布线要合理、规范、牢固。柜内应采用防凝露措施。

（8）低压侧应配置若干个微型断路器供箱变使用。

（9）低压侧应配置浪涌保护器/低压避雷器。

（10）低压侧厂家应配备干式变，内置5只小型断路器、4只插座，馈线及插座回路电流及数量应满足工程需求，此部分由厂家设计。

2.2.5接线

预装式变电站室内所有用于导电的母排均应采用优质铜母线。以确保当变压器输出端发生出口短路时，能保持动、热稳定而无损坏。

（1）预装式变电站按照其结构型式的要求制造，进出箱体的电缆有防护和固定措施。所有电缆进出口都应采取密封措施，需保证雨、雪、灰尘、盐雾不会从大门及电缆孔处进入预装式变电站内部。

（2）预装式变电站高压侧接线按安装3回电缆的接入考虑，高压侧接线端子为铝排，接线排为铜排，应能满足电缆接入需求，高压侧电缆采用3根ZR-YJLY23-8.7/15-3×400mm的电缆接入，电缆型号以最终确认图纸为准；预装式变电站低压按8-11根ZR-YJLY23-1.8/3kV-3×300/400mm2的电缆接入考虑（最终确认图纸为准）。预装式变电站高压室及低压室内应留有足够的空间用于安装多根电缆，并保证后续电缆安装不交叉。同相电缆头之间净距、不同相电缆接线端子之间的相间净距均需满足标准。预装式变电站底部安装足够的电缆紧固件满足本期电缆接入需求。

（3）设备应配备接线端子，其尺寸应以满足回路的额定电流及联接要求，并应提供铜质螺栓、螺帽及防松垫圈。接线端子的材质为铜质。设备的接地端子应是螺栓式，适合于连接。接地母排应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流相适应。

2.2.6 接地

（1）预装式变电站中主接地点应有明显的接地标志。箱体中应设有不少于2个与接地系统相连的端子。应有明显的接地标志，接地端子用铜质螺栓直径不小于12mm。

（2）需要接地的高低压电器元件及金属部件等均应有效接地。接地母排应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流相适应，最小截面不小于100mm2。

（3）10kV避雷器、变压器中性点及箱变外壳采用一点接地方式，箱变外部应预留两个接地端子与接地网相连。

2.2.7 其他要求

（1）预装式变电站防护等级：高低压室防护等级达到IP54。且应考虑变压器负荷高时，防护等级和防尘结构，防止雨、雪、灰尘等不会进入箱体内。

（2）防腐、防锈及防潮：要充分考虑预装式变电站放置室外，需要耐盐雾、耐腐蚀，预装式变电站所有门轴采用钢材料制作。箱体基座和所有外露金属件均应进行防腐、防锈处理，并喷涂耐久的防护层。箱体的内壁和隔板可采用金属或非金属材料，如采用金属材料,亦应进行防锈处理和喷涂防护层。金属材料经防腐处理后表面覆盖涂层应有牢固的附着力，并均匀一致。应确保预装式变电站的外壳及内部结构件30年不生锈。有完善的预装式变电站的防腐工艺、方法，出厂时每台产品均应有防腐工艺报告。

（3）根据地区的气象特点，综合考虑防雷保护元件及设备，满足防雷安全要求，并提交防雷保护元件的试验报告。

（4）耐地震要求：设备及设备支座必须按承受地震荷载时能保持结构完整来设计。

（5）预装式变电站应能承受因外部短路故障而引起的冲击力，以防对电气设备和人员造成伤害，并提供预装式变电站同类产品承受短路能力的试验报告。

（6）强度和刚度：箱体外壳应有足够的机械强度和刚度,在起吊、运输和安装、地震、运行时短路所引起的电动力不应变形或损坏；设计的外壳形状应不易积尘、积水；尽量少用外露紧固件，以免螺钉穿通外壳使水导入壳内；对穿通外壳的孔，均应采取相应的密封措施；外壳的盖和座若采用铰链联结，为满足防护密封条的安装，制成明铰链。外壳应耐盐雾、防水、防震、防腐、防尘、防电燃。金属构件应有防锈处理和喷涂防护层；

（7）预装式变电站高低压侧带电间隔均应安装在隔室内，采用自然通风方式，箱体设有足够的自然通风口和隔热措施，以保证在合同文件规定的环境温度下运行时，所有的电器设备温升不超过其最高允许温升，所有的电器设备的温度不超过其最大允许温度。

（8）预装式变电站在使用寿命期内，用户按正常条件使用产品，产品不会因温度变化导致设备出现损伤。

（9）产品阻燃性好，绝缘材料具有自动熄火的特性，遇到火源时不产生有害气体。

（10）所有的元件应符合各自相应的标准，以合资产品或同级别国产名优产品为主，其中：

――变压器,应符合GB1094；

――高压开关设备和控制设备,应符合GB3906；

――低压开关设备和控制设备,应符合GB/T14048系列标准；

箱式变变压器高压部分电气元件配置及参数选择要求能够可靠地保护10kV干式变压器，开关分合操作不因截流等现象而产生过电压。

2.2.8 高压/低压预装式变电站监控与保护

2.2.8.1 高压/低压预装式变电站监控独立组网(通过箱变环网交换机接入开关站综自后台)

箱变二次设备应能在箱变安装及运行环境中正常工作。

（1）保护配置

变压器保护采用微机型测控一体化装置，但保护采用独立回路。具有完善的主、后备保护功能和本体保护，主要配置如下：

1）主保护：电流速断保护，保护动作跳开变压器高低压侧开关。

2）后备保护：过电流保护带延时跳开变压器高低压侧开关；过电压保护带延时跳开变压器高低压侧开关；过负荷保护发报警信号。

3）非电量保护：温度高发报警信号、温度超高动作跳开变压器高低压侧断路器。

4）所有保护动作及报警信号均应以I/O接点送至测控装置。保护出口继电器要有自保持、手动复归和远方复归的功能。

（2）监控配置

a．监控系统结构

监控系统采用开放式分层分布结构，由集控层、子控层以及网络设备构成。集控层设备按光伏远景规模配置，子控层设备按本期工程实际建设规模配置。集控层设备组屏布置在变电站的继电保护室内，子控层设备分别布置在相应的箱变内。箱变监控系统各测控单元内置环网交换机，根据逆变器组网情况，行成1个独立环网，并与逆变器监控采用同缆不同芯方式共用光纤传输介质，光纤接口采用单模接口，便于现场安装，具有标准的IEC103/104和MODBUS-TCP三种通讯规约，可方便地与各厂家的开关站综自系统接入。

c．子控层设备及功能

子控层设备包括：测控装置、光纤终端盒等。

每个现地测控装置实时采集对应箱变的开关量、模拟量信息，并将信息通过光纤环网上送至箱变集中监控系统。测量信息应包括变压器高低压侧开关的位置信号、变压器报警信号、变压器保护动作信号、变压器温度信号、三相电流信号、三相电压信号等。每个现地测控装置实时采集对应箱变的开关量、模拟量信息，并将信息通过光纤环网上送至开关站综自后台系统。

每台箱变的低压开关柜内设置一台国产优质的箱变测控装置和相应的光纤连接设备，以便采集箱变内的各种电气量参数和非电气量参数以及控制箱变内各断路器，以满足综合自动化系统的测控要求。投标方负责协助招标方完成监控单元及后台监控功能的安装、调试及验收，确保满足综自系统对设备的测控要求。测量信息详见专用部分箱变测控信息点量表描述：测控单元应配置开关量输入点（DI）24个，开关量输出点（DO）8个，交流采样输入点12个，直流采样输入点4个。详见下表。主要功能：

- 装置至少具有32路遥信开入；

- 装置至少具有6路继电器输出，可拓展为8路出口，且每一路出口支持液晶显示插件进行现场配置，便于信号扩展或控制输出；

- 装置标准配置6路直流量输入：3路4-20mA、3路Pt100输入，可以采集变压器油温及箱变内环境温度；

- 具有交流采样功能，可测量I、U、P、Q、F、COSφ、有功电度、无功电度等遥测量；

- 变压器低压侧不设PT，装置应可直接采集100V/400V/800V等级三相电压；

- 装置具有两个绕组的完整保护电气量功能：三段式带复压闭锁的定时限过流保护、过负荷告警、过电压、欠电压保护，零序过流保护、TV断线告警、TA断线告警、差流速断保护（比例制动）、比率差动保护（二次谐波涌流识别，TA断线闭锁）、差流越限告警功能；；

- 装置具有电流检测功能，当电流大于箱变额定电流时，用于闭锁高压断路器跳闸和并上传报警信号，在低压断路器完成跳闸后，再跳开高压侧断路器。

- 装置具有直流量保护：4-20mA直流越限跳闸、4-20mA直流越限告警功能；

- 装置具有非电量保护功能，包括：高温报警、超温跳闸、温控器故障等；

- 装置可以采集熔断器熔断、箱变门打开等信号；

- 应可采集如下开关状态：10kV隔离开关位置信号；10kV断路器位置信号；低压断路器位置信号；800V低压断路器位置信号；低压隔离开关熔断器组位置信号；小空开位置信号；

- 遥控功能：对有电操控功能的开关实现远程控分和控合；

- 具有完善的事件报告处理功能和操作记录功能，可至少在装置侧保存4组共400个遥测、遥控、遥信及操作记录；

- 对时功能：装置支持网络对时方式；

- 通讯功能：装置至少提供4路RS485通讯，一路为通讯输出接口，一路可接入国内常规电度表通讯；装置必须光纤以太网口，并具备光纤环网交换功能，以满足光伏光纤环网的通信要求，单模、多模光纤可选。装置通讯规约同时具有标准的IEC-104/103和Modbus-TCP三种通信规约，可方便日后与各厂家的升压站综自系统接入，具体以升压站综自系统为准；

- 包括显示、电源、CPU、IO板、通讯板在内的装置全部元器件必须满足宽温-40℃～+70℃条件下装置可保证正常工作的要求，以满足光伏厂区的特殊环境；

- 装置结构应方便安装于美式、欧式、华氏箱变内，安装方式宜采用嵌入式，在保证上述功能的前提下，整套装置尺寸不应超过【嵌入式220mm(宽)*225mm(高)*250mm(深)】

- 为便于就地侧查看和调试相关的箱变电气量信息，要求装置采用人机显示插件与测控装置一体化的产品；

表2.2-2：测控装置测点表

| 序号 | 回路名称 | 信号名称 | 上传方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、箱变遥信信息量 |  |  |  |  |
| 1 | 10kV/800V变压器 | 高温报警 | 接入无源空接点 | DI |
|  |  | 超温跳闸 | 接入无源空接点 | DI |
|  |  | 环境温度高报警 | 接入无源空接点 | DI |
| 2 | 800V进线开关 | 低压断路器远方控制方式 | 接入无源空接点 | DI |
|  |  | 低压断路器合位 | 接入无源空接点 | DI |
|  |  | 低压断路器分位 | 接入无源空接点 | DI |
|  |  | 低压开关保护动作跳闸 | 接入无源空接点 | DI |
|  |  | 浪涌保护器前开关分位 | 接入无源空接点 | DI |
|  |  | 浪涌保护器前开关合位 | 接入无源空接点 | DI |
| 3 |  | 箱变门位置信号（包括高低压室门位置） | 接入无源空接点 | DI |
| 4 | 10kV出线开关 | 高压断路器合位 | 接入无源空接点 | DI |
|  |  | 高压断路器分位 | 接入无源空接点 | DI |
|  |  | 接地刀闸分位信号 | 接入无源空接点 | DI |
|  |  | 接地刀闸合位信号 | 接入无源空接点 | DI |
|  |  | 隔离开关分位信号 | 接入无源空接点 | DI |
|  |  | 隔离开关合位信号 | 接入无源空接点 | DI |
| 5 |  | 控制电源消失 | 接入无源空接点 | DI |
| 6 | DI备用点 |  |  | DI |
| 二、箱变遥测信息量 |  |  |  |  |
| 1 | 变压器 | 绕组温度 | 4-20mA |  |
| 2 | 箱变低压室内 | 环境温度 | 4-20mA |  |
| 3 | 箱变高压室内 | 环境温度 | 4-20mA |  |
| 4 | 800V进线 | a相电流 Ia |  | 交流采样 |
|  |  | b相电流 Ib |  | 交流采样 |
|  |  | c相电流 Ic |  | 交流采样 |
|  |  | a相电压Ua |  | 交流采样 |
|  |  | b相电压Ub |  | 交流采样 |
|  |  | c相电压Uc |  | 交流采样 |
| 5 |  | 箱变门位置 | 接入无源空接点 | DI |
| 6 |  | 控制电源消失 | 接入无源空接点 | DI |
| 三、箱变遥控信息量 |  |  |  |  |
| 1 | 800V进线开关 | 低压断路器合闸 | 提供无源空接点 | DO |
| 2 | 800V进线开关 | 低压断路器分闸 | 提供无源空接点 | DO |
| 3 | 10kV出线开关 | 高压断路器合闸 | 提供无源空接点 | DO |
| 4 | 10kV出线开关 | 高压断路器分闸 | 提供无源空接点 | DO |
| 5-8 | 备用 |  |  |  |

d．系统对时

箱变集中监控系统从站内时钟同步系统获得授时(对时)信号，保证I/O数据采集单元的时间同步达到1ms精度要求。当时钟失去同步时，应自动告警并记录事件。监控系统集控层设备优先采用IRIG-B对时方式，子控层设备的对时接口优先选用网络对时方式。

e．UPS电源

采用电力专用在线式UPS电源为箱变测控、保护设备提供交流电源。UPS电源容量为2kVA，自带蓄电池，蓄电池容量应能满足120min停电需求，蓄电池的选择应能充分考虑环境因素的影响。UPS由辅助用电系统提供1回AC220V电源作输入电源，蓄电池直流电源用作热备用。当辅助用电系统交流电源中断时，应无时限地切换至直流电源，以确保交流输出不间断。馈线回路应满足现地设备用电需要。

f.箱变光纤温度在线监测系统

每台箱变配置一套光纤温控系统，可直接监测箱变低压侧断路器触头、电缆接头处等部位温度，利用光纤测温探头，感应箱变低压侧断路器触头处、电缆接头处温度，可以直观地监测和评估箱变的运行情况，提前发现触头或接头处过热问题，避免对箱变绝缘和寿命造成不利影响；

箱变光纤温度在线监测系统由光纤测温传感器、光纤测温仪（显示模块）、光纤等组成，每台箱变的测温点数不少于 6 个，低压侧断路器触头温度（3 点）、电缆接头温度（3 点）,最终测点数量位置由项目单位确定。可实时在线监测和故障报警，除可就地显示报警信息外，还能通过 RS485 口传至监控后台，并能实现远程监控。要求厂家提供三年以上可靠运行业绩合同证明；

荧光光纤测温仪安装于箱变辅助单元箱内，光纤探针接触式可实时在线监控箱变低压侧断路器进线、出线触点、电缆接头等部位温度。光纤测温仪供电电源为 220VAC，设备通过主机RS485 接口输出接入箱变测控装置（有预留RS485接口）通过测控装置内部通讯环网将数据回传至后台，支持 modbus 协议，开放温度点表，可接入后台综自系统；

若无预留RS485接口时，可在箱变内增加 485 转网转换模块，通过网络接口上传至箱变测控装置（有预留RS485接口）通过测控装置内部通讯环网将数据回传至后台。

具有温度数据存储、预警，监测点实时温度数据曲线及图表展示显示功能。  箱变光纤温度在线监测系统主要技术参数如下：

（1）温度测量范围：-20~+150℃；

（2）测温精度：±1℃；

（3）系统不受箱变内电磁环境影响并提供相关电磁兼容试验报告；

（4）能够存储温度数据和报警温度时间等参数；

（5）探头寿命不小于 30 年。

g.预留视频监控及纵向加密交换机的位置，预留纵向加密装置位置，并配线至装置侧。预留光伏通讯箱安装位置。

2.2.8.2 其它设备

（1）箱变断路器操作电源取自UPS馈线支路AC220V或箱变自用变支路AC220V，操作回路设置远方、现地转换开关，实现远方/现地操作方式。断路器应提供至少2对断路器位置辅助接点用于外部接线，并以实际确认图纸为准。低压断路器配置过载长延时及短路瞬时保护等保护功能，并提供1对脱扣报警接点。断路器应具有现地防跳功能。

（2）箱变内组合电器、隔离开关及接地开关应具有机械五防和电气五防功能，能安装五防锁具。

（3）箱变内的信号均应引出至箱变对外连接的端子。

2.2.9土建接口

箱式变电站制造厂家提供本工程土建设计接口。以满足本工程土建基础设计的需要。

3 试验

3.1 总则

- 预装式变电站的试验分为例行试验、型式试验和特殊试验。

- 试验的一般要求按GB 1094.1的规定。

3.2 例行试验

- A)一般检查；

- 外观应整洁美观，标识清晰；

- 接线应正确合理，符合图样要求；

- 箱门的开启、关闭及联锁应灵活可靠；

- 电缆头的连接应可靠、安全；

- 熔断器熔丝的更换应可靠、安全；

- 接地回路应可靠、安全。

- B）机械操作试验；

- 断路器的机械操作试验按JB/T 10681的规定进行，试验时，触头应转动灵活。

- C）直流电阻不平衡率测量（按GB/T 6451）；

- D）电压比测量和联结组标号检定（按JB/T 501）；

- E）短路阻抗和负载损耗测量（按JB/T 501）；

- F）空载电流和空载损耗测量（按JB/T 501）；

- G）绕组对地绝缘电阻的测量（按JB/T 501）；

- H）绝缘例行试验（按GB 1094.3）；

3.3 型式试验

- 1）预装式变电站在下列情况之一时，必须进行型式试验：

- A）新试制产品或转厂生产的老产品；

- B）产品更改结构、原材料或工艺方法，可能影响产品性能；

- C）例行试验结果与上次型式检验有较大差异。

- 对未取得ISO9001质量认证的企业，其产品定期型式试验至少每五年应进行一次。

- 2）型式试验项目包括：

- A) 温升试验

- 试验应在装配完整的预装式变电站上进行。门及电缆入口处应按使用条件予以封闭。试验回路应包括高压回路和变压器。

- 预装式变电站的温升试验方法按GB1094的规定进行。

- C) 环网主回路短时热稳定电流和额定动稳定电流试验（按JB/T 10681）

- D) 防护等级试验

- 试验应在装配完整的预装式变电站试品上进行，试验方法按GB4208的规定。

3.4 特殊试验

A）三相变压器零序阻抗测量（按JB/T 501）；

B）短路承受能力试验；

应在完整的预装式变电站上进行短路承受能力试验，试验方法按GB 1094.5的规定。试验前，熔断器应予以短接。

C）声级测定（按GB/T 1094.10）；

D）空载电流谐波测量（按JB/T 501）；

E）防雨试验；

应对装配完整的户外用的预装式变电站进行防雨试验，试验方法按GB/T 11022-1999中附录C的规定。

3.5 现场交接试验

按GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》执行。

4  设备监造（检验）和性能验收试验

4.1  概述

- 1)本技术规格书用于合同执行期间对乙方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保乙方所提供的设备符合技术规格书规定的要求。

- 2)乙方应在合同生效后1个月内，向甲方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合本技术规格书的规定。

4.2  检验和监造

- 1)甲方有权派遣其检验人员到乙方及其分包商的车间场所, 对合同设备的加工制造进行检验和监造。甲方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知乙方。

- 2) 如有合同设备经检验和试验不符合技术协议的要求,甲方可以拒收, 乙方应更换被拒收的货物,或进行必要的改造使之符合技术协议的要求,甲方不承担上述的费用。

- 3)甲方对货物运到甲方所在地以后有进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利,不得因该货物在原产地发运以前已经由甲方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。甲方人员参加工厂试验,包括会签任何试验结果,既不免除乙方按合同规定应负的责任,也不能代替合同设备到达现场后甲方对其进行的检验。

- 4) 甲方有权派遣技术人员到乙方的生产车间对合同设备的加工制造进行检验和监造，乙方应无条件配合，不得以任何理由拒绝。中标一周内指定项目经理，设备供应商在签订合同一周内提交有其具体生产工作负责人签字确认的设备质量情况及其供货进度的书面材料。建立周报制度，周报用于各方沟通一周来设备制造、质量控制和生产进度等方面的情况，及其供货过程中发生的问题以及相应的预防和纠正措施。制造单位及安装单位应向甲方和监造方提供生产进度计划及质量检验计划。在预定见证日期以前(H点10天，W点7天)通知甲方和监造方。若甲方不派代表参加设备的监造和性能验收，乙方应在接到甲方关于不派遣代表到乙方工厂的通知后，自行组织检验。乙方自行组织的监造和性能验收要真实、全面并将自检结果以书面形式向甲方报告。

- 5)监造者有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题(如有)。

5  项目管理

合同签定后，乙方应指定负责本工程的项目经理,负责协调乙方在工程全过程的各项工作,如工程进度、设计制造、图纸文件、包装运输、配合现场安装、调试验收等。

5.1  现场技术服务

- 甲方负责设备的安装，而乙方则负责安装指导和调试。故乙方必须派出工程师来完成该项工作。在设备安装过程中乙方应派有经验的技术人员常住现场。常住人员协助甲方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题。乙方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

- 5.1.1  乙方现场服务人员应具有下列资质：

- 1） 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

- 2） 有较强的责任感和事业心，按时到位；

- 3） 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

- 4） 身体健康，适应现场工作的条件。

- 5.1.2  乙方现场服务人员的职责

- 1） 乙方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验；

- 2） 在安装和调试前，乙方技术服务人员应向甲方技术人员讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，乙方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则甲方不能进行下一道工序。

- 5.1.3  甲方的义务

- 甲方要配合乙方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

6 培训

- （1）为保证合同设备的正常运行，乙方应安排1次对甲方人员的技术培训，培训以甲方技术人员签字认可培训效果为达标依据，如果有甲方受训人员以培训效果差为由拒绝签字认可，乙方应继续对其进行培训，直到甲方技术人员签字认可培训效果为止。培训费用已包含在合同总价中。培训的具体细节由招、投标双方商定。

- （2）乙方应指派熟练、称职的技术人员，对甲方技术人员进行指导和培训，并解释本合同范围内所有技术问题。技术培训技术资料由乙方负责整理及编制。

- （3）乙方应保证甲方技术人员在不同岗位工作和受训，使他们能够了解和掌握设备的操作、检验、修理和维护等技术。培训应理论和实际操作，检修相结合，且乙方提供必需的工器具。

- （4）培训开始前，乙方应向甲方技术人员详细阐明与工作有关的规定和注意事项。

- （5）在得到甲方所有参训人员的培训效果认可签字后，培训结束。培训结束后，乙方应给甲方出具证书，以证明培训结束

- （6）乙方为甲方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

7 质保

7.1供方需说明质保机构设置及职责。

7.2供方需提供质量管理程序清单。

7.3供方需提供有效的ISO9001：2008质量管理体系认证文件。

※7.3.1供方需说明质保期限，质保期应自设备试运行合格后算起，最低质保期限不应低于5年并作为合同条款。

※7.3.2质量保证期内，由于供方设备的质量问题而造成停运等故障的，供方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件。

※7.3.3供方从其它工厂采购的设备所发生的一切质量问题应由供方负责。

※7.3.4供方对所供设备内所有元器件和材料等的正确使用负责，因元器件和材料等错误使用或使用不当等原因造成的设备损坏，供方应负责及时处理，由此对需方造成的所有损失由供方承担，如果需方要求退货，供方必须无条件退货。

※7.3.5需方对供方设备的现场验收或其他任何形式的验收，都不能免除供方产品必须满足技术协议或相关国家、行业安全和性能标准要求所负的责任。在供应产品的寿命期内，无论何时，一旦发现供方产品不符合技术协议或相关国家、行业安全或性能标准要求（技术协议要求如与相关国家、行业安全和性能标准要求不一致时，按较高标准执行。），需方可以要求供方退货或整改，供方必须无条件退货或按要求整改，由此对需方造成的所有损失由供方承担。

7.4需方对供方设备的现场验收或其他任何形式的验收，都不能免除供方产品必须满足技术协议或相关国家、行业安全和性能标准要求所负的责任。

7.5供方需说明质量保证期内的服务计划及质量保证期后的服务计划。

8 产品售后服务和赔偿

※8.1为保证售后服务时间和质量，供方应保证所供设备的所有零部件都可以在其国内工厂或代理商处获得，供方应在协议中详细列出其售后服务专用备品备件的详细资料及数量，供方所列售后服务专用备品备件由需方备案。售后服务中，不能出现以故障设备在国内缺乏零部件为由延迟维修的情况，如果出现，则对需方造成的工期延误、劳务费用、发电量和信誉等损失由供方负责赔偿。

※8.2为保证售后服务时间和质量，供方应保证能够解决所供设备故障问题的国内技术人员的数量和能力并在协议中明确说明。供方应在协议中详细列出其具备故障修复能力的售后服务人员的具体数量，供方所列售后服务人员的数量由需方备案。售后服务中，不应出现以国内缺乏能解决问题的技术人员为由延迟维修的情况，如果出现，则对需方造成的工期延误、劳务费用、发电量和信誉等损失由供方负责赔偿。

※8.3设备到场后，从需方发出设备安装指导、调试通知算起，因供方原因超出供方在协议上承诺的安装调试期限而对需方造成的工期延误、劳务费用、发电量和信誉等损失，由供方负责赔偿。

※8.4认证机构针对供应产品的安全认证和功能认证并不能完全保证产品的实际质量和可靠性，供方对供应产品的质量和可靠性负有不可推卸的责任。当产品出现故障时，供方应保证24小时内有能力解决问题的技术人员到达现场，供方技术人员对故障设备的完全修复时间不能大于48小时。从需方发出故障通知算起，因设备修复时间超过72小时对需方造成的工期延误、劳务费用、发电量和信誉等损失，由供方负责赔偿。由于设备质量问题存在生产安全隐患的，供方应保证在需方通知7日内处理完毕，超过7天按设备故障损失电量处理，造成的工期延误、劳务费用、电量及信誉等损失，由供方负责。

※8.5作为风力电站的核心设备，供方提供的箱变设备的年故障率不能大于1%，因设备年故障率超过1%对需方造成的工期延误、劳务费用、发电量和信誉等损失，由供方负责赔偿。

※8.6作为负责任的产品供应商，供方有责任在产品出现重大性能、设计、制造工艺和可靠性缺陷时召回相关产品。如果单台设备在一年内故障次数大于2次或单台设备在一年内的总修复时间大于10个自然日或产品性能不满足相关标准、技术协议等的要求，需方可以要求更换产品或无条件退货，供方应无条件免费更换并承担相关费用或无条件退货。由此对需方造成的设备、劳务费用、发电量和信誉等损失，由供方负责赔偿。

※8.7供方的升压变压器如果发生不满足技术要求的情况，除无条件退货、赔偿对需方造成的实际发电量和信誉等损失外，需方有权追究供方的相关责任。

※8.8在产品的整个使用寿命中，因供方服务原因造成升压变压器备品备件等不足而引起的需方发电量损失由供方负责赔偿。

※8.9 在产品的整个使用寿命中，供方必须保证成套设备拥有充足的备品备件。

※8.10供方的并网逆变器成套设备到达现场后不允许发生不能工作或工作不正常的情况。

9产品使用寿命及其寿命期内的技术服务

供应设备的实际使用寿命应不小于30年，设备外壳的防腐蚀年限不应小于30年。

作为负责任的产品供应商，如果产品中用到风机等寿命较短的元器件，供方有责任在产品的整个使用寿命内向需方提供详细的维护、更换、收费计划（例如定期的年度巡检、更换风机等），该维护、更换服务应贯穿产品的整个使用寿命周期。

在产品的整个使用寿命中，因供方服务原因造成风机等短寿命器件寿命终结造成的故障和因此对需方造成的发电量和信誉等损失，由供方负责免费维修并赔偿。

- 供方有责任根据设备的实际使用环境提供有针对性的设备巡检和维护计划，因供方服务原因造成升压变压器故障和问题的，由供方负责免费维修，对需方造成的发电量和信誉等损失，由供方负责赔偿。

第二部分  专用技术规范

1 环境条件

附表1   使用条件

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 招标人要求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统标称电压 |  | kV | 10 |
| 2 | 设备最高电压 |  | kV | 12 |
| 3 | 系统接地方式 |  |  | 非有效接地 |
| 4 | 电源的频率 |  | Hz | 50 |
| 5 | 污秽等级 |  |  | e |
| 6 | 环境温度 | 日最高温度 | ℃ | 40 |
|  |  | 日最低温度 |  | －15 |
|  |  | 日最大温差 | K | 25 |
| 7 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 8 | 海拔高度 |  | m | ≤1000 |
| 9 | 太阳辐射强度 |  | W∕cm2 | 0.1 |
| 10 | 最大覆冰厚度 |  | mm | 10 |
| 11 | 最大风速 |  | m/s | 35 |
| 12 | 耐受地震能力（对应水平加速度，安全系数不小于1.67） |  | m/s2 | 2 |
| 13 | 安装场所 |  | 户内/外 | 户外 |

注：1.海拔>1000m以上需要进行高海拔校正。

2 技术参数表

“投标人保证值”由投标人填写，应与型式试验报告相符。

2.1 高压/低压预装式变电站参数表

表2.1-1   高压/低压预装式变电站整体要求技术参数表

| 序号 | 名称 |  |  | 单位 | 标准参数值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  |  |  | （投标人提供） |
| 2 | 额定容量 |  |  | kVA | 2200/2800/3400 | （投标人提供） |
| 3 | 额定电压 |  |  | kV | 10.5/0.8 | （投标人提供） |
| 4 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 | （投标人提供） |
| 5 | 高/低压室防护等级 |  |  |  | IP54 | （投标人提供） |
| 6 | 热稳定电流高压主回路 |  |  | kA | 25 | （投标人提供） |
|  | 热稳定电流低压主回路 |  |  | kA | 63 | （投标人提供） |
| 7 | 动稳定电流高压主回路 |  |  | kA | 63 | （投标人提供） |
|  | 动稳定电流低压主回路 |  |  | kA | 165 | （投标人提供） |
| 8 | 1min工频耐压高压主回路 |  |  | kV | 42(开关)、35(变压器) | （投标人提供） |
|  | 1min工频耐压低压主回路 |  |  | kV | 5 | （投标人提供） |
|  | 1min工频耐压辅助回路 |  |  | kV | 2 | （投标人提供） |
| 9 | 壳体材质（高/低压室、设备） |  |  |  | 冷轧钢板 | （投标人提供） |
|  | 壳体厚度（高/低压室、设备） |  |  |  |  | （投标人提供） |
|  | 壳体表面处理（高/低压室、设备） |  |  |  |  | （投标人提供） |
| 10 | 绝缘水平 | 高压绕组雷电冲击（全波） |  | kV | 75 | （投标人提供） |
|  |  | 高压绕组工频耐压 |  | kV | 42 | （投标人提供） |
|  |  | 低压绕组工频耐压 |  | kV | 5 | （投标人提供） |
| 11 | 使用寿命 |  |  | 年 | 30 | （投标人提供） |
| 12 | 噪声水平(距外壳0.3m处) |  |  | dB | ≤50 | （投标人提供） |
| 13 | 散热要求 |  |  |  | 自然冷却时变压器不降容 | （投标人提供） |
| 14 | 高压侧出线方式 |  |  |  | 直埋 | （投标人提供） |
| 15 | 高压中性点接地方式 |  |  |  | / | （投标人提供） |
| 16 | 低压中性点接地方式 |  |  |  | / | （投标人提供） |
| 17 | 预装式变电站组合方式 |  | 结构 |  |  | （投标人提供） |

2.2 干式变压器参数表

表2.2-1   干式变压器技术参数表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 标准参数值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  | 13型(不低于三级能耗) | （投标人提供） |
| 2 | 生产厂家 |  |  |  | （投标人提供） |
| 3 | 额定容量 |  | kVA | 2500/2800/3400 | （投标人提供） |
| 4 | 额定电压比 |  | kV | 10.5/0.8 | （投标人提供） |
| 5 | 分接范围 |  |  | 10.5±2×2.5％ | （投标人提供） |
| 6 | 额定电流 |  | A | 高压：XX/XX/XX | （投标人提供） |
|  |  |  |  | 低压：XX/XX/XX | （投标人提供） |
| 7 | 额定连续运行容量 |  | MVA | 高压：2.5/2.8/3.4 | （投标人提供） |
|  |  |  |  | 低压：2.5/2.8/3.4 | （投标人提供） |
| 8 | 绕组绝缘耐热等级 |  |  | F级及以上 | （投标人提供） |
| 9 | 调压方式 |  |  | 无励磁(无载调压) | （投标人提供） |
| 10 | 频率 |  | Hz | 50 | （投标人提供） |
| 11 | 联接组别 |  |  | Dy11 | （投标人提供） |
| 12 | 冷却方式 |  |  | AN+风冷，自然冷却时变压器不降容 | （投标人提供） |
| 13 | 空载损耗（在主分接额定容量下，额定电压和额定频率75℃时） |  | kW |  | （投标人提供） |
| 14 | 负载损耗（在主分接额定容量下，额定电压和额定频率75℃时) |  | kW |  | （投标人提供） |
| 15 | 空载电流 |  | % |  | （投标人提供） |
| 16 | 额定效率 |  |  |  | （投标人提供） |
| 17 | 短路阻抗 |  | % | 6% | （投标人提供） |
| 18 | 温升极限(周围环境温度高于45℃) |  |  | 100K | （投标人提供） |
|  |  |  |  | 铁心、金属构件及其邻近处材料的温度，不应对变压器任何部分造成损害, 按GB 1094.11 | （投标人提供） |
| 19 | 承受甩负荷能力 |  |  | 应能承受1.4倍的额定电压历时5s | （投标人提供） |
| 20 | 负载能力（在正常使用环境条件下） |  |  | 过电流(%)：120，允许运行时间(min) 240 | （投标人提供） |
|  |  |  |  | 过电流(%)：130，允许运行时间(min) 120 | （投标人提供） |
|  |  |  |  | 过电流(%)：145，允许运行时间(min) 60 | （投标人提供） |
|  |  |  |  | 过电流(%)：160，允许运行时间(min) 45 | （投标人提供） |
|  |  |  |  | 过电流(%)：175，允许运行时间(min) 20 | （投标人提供） |
|  |  |  |  | 过电流(%)：200，允许运行时间(min) 10 | （投标人提供） |
| 21 | 工频电压升高时的运行持续时间（额定频率下，额定电压的短时工频电压升高倍数） |  |  | 工频电压升高倍数，相-相1.05倍，相-地1.05倍，运行持续时间连续 | （投标人提供） |
|  |  |  |  | 工频电压升高倍数，相-相1.25倍，相-地1.25倍，运行持续时间≮20s | （投标人提供） |
|  |  |  |  | 工频电压升高倍数，相-相1.50倍，相-地1.90倍，运行持续时间≮1s | （投标人提供） |
|  |  |  |  | 工频电压升高倍数，相-相1.58倍，相-地2.00倍，运行持续时间≮0.1s | （投标人提供） |
| 22 | 绝缘水平 | 高压绕组雷电冲击（全波） | kV | 75 | （投标人提供） |
|  |  | 高压绕组雷电 冲击（截波） | kV |  | （投标人提供） |
|  |  | 高压绕组工频耐压 | kV | 35 | （投标人提供） |
|  |  | 低压绕组工频耐压 | kV | 5 | （投标人提供） |
| 23 | 过载能力 |  |  | 符合《干式电力变压器负载导则》的要求 | （投标人提供） |
| 24 | 抗短路能力（卖方应提供短路时绕组动、热稳定的计算书） |  |  | 短路持续时间3秒钟 10kV侧：三相短路电流有效值25kA 0.8kV侧：三相短路电流有效值65kA （箱式变压器阻抗电压6%计算） | （投标人提供） |
| 25 | 出厂局部放电水平（在1.5倍最高相电压下） |  |  |  | （投标人提供） |
| 26 | 泄漏比距 |  | cm/kV | 按e级污秽等级 | （投标人提供） |
| 27 | 环境等级 |  |  | E2 | （投标人提供） |
| 28 | 气候等级 |  |  | C2 | （投标人提供） |
| 29 | 气体继电器 |  |  |  | （投标人提供） |

2.3 高压侧技术参数表

表2.3-1  10kV真空断路器技术参数表（采用优质知名品牌）

| 序号 | 名称 | 单位 | 标准参数值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  | （投标人提供） |
| 2 | 生产厂家 |  |  | （投标人提供） |
| 3 | 额定电压 | kV | 10 | （投标人提供） |
| 4 | 最高工作电压 | kV | 12 | （投标人提供） |
| 5 | 额定频率 | Hz | 50 | （投标人提供） |
| 6 | 额定电流 | A | 630 | （投标人提供） |
| 7 | 额定短路开断电流（有效值） | kA | 25 | （投标人提供） |
| 8 | 额定短路关合电流（峰值） | kA | 63 | （投标人提供） |
| 9 | 额定短时耐受电流/持续时间 | kA/s | 25/4 | （投标人提供） |
| 10 | 额定峰值耐受电流 | kA | 63 | （投标人提供） |
| 11 | 额定操作顺序 |  | O-0.3s-CO-180s-CO | （投标人提供） |
| 12 | 额定短路电流开断次数 |  | 不小于20次 | （投标人提供） |
| 13 | 机械寿命 (次) |  | 大于10000次 | （投标人提供） |
| 14 | 操动机构电源 | V | AC380/220 | （投标人提供） |
| 15 | 控制电源 | V | AC220 | （投标人提供） |
| 16 | 五防闭锁 |  | 由其和其他设备组成的箱式变高压部分应能满足五防闭锁的要求 | （投标人提供） |

表2.3-2  10kV电流电压互感器技术参数表（采用优质知名品牌）

| 序号 | 名称 | 单位 |  | 标准参数值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 高压侧电流互感器 |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | （投标人提供） |
| 2 | 生产厂家 |  |  |  | （投标人提供） |
| 3 | 额定电压 |  | kV | 10 | （投标人提供） |
| 4 | 额定电流 |  | A | 300 | （投标人提供） |
| 5 | 二次侧额定电流 |  | A | 5 | （投标人提供） |
| 6 | 保护及指示用CT准确级 |  | 级 | 5P30/5P30/0.5 | （投标人提供） |
| 7 | 容量 |  | VA | 30 | （投标人提供） |
| （二） | 高压侧电压互感器 |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | （投标人提供） |
| 2 | 生产厂家 |  |  |  | （投标人提供） |
| 3 | 额定电压 |  | kV | 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 | （投标人提供） |
| 4 | 准确级 |  |  | 0.2/0.5/3P | （投标人提供） |
| 5 | 容量 |  | VA | 50/50/100 | （投标人提供） |

表2.3-3  10kV避雷器技术参数表（配动作计数器）（采用优质知名品牌）

| 序号 | 名称 | 单位 | 标准参数值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  | （投标人提供） |
| 2 | 生产厂家 |  |  | （投标人提供） |
| 3 | 额定电压 | kV | 17 | （投标人提供） |
| 4 | 持续运行电压 | kV | 13.6 | （投标人提供） |
| 5 | 标称放电电流 | kA | 5 | （投标人提供） |
| 6 | 雷电冲击残压 | kV | ≤45 | （投标人提供） |
| 7 | 陡波冲击残压 | kV | ≤51.8 | （投标人提供） |
| 8 | 操作冲击残压 | kV | ≤38.3 | （投标人提供） |
| 9 | 直流1mA下参考电压 | kV | ≥24 | （投标人提供） |
| 10 | 2ms方波耐受值 | A | ≧200 | （投标人提供） |

表2.3-4  10kV套管技术参数表（若有）

| 序号 | 名称 | 单位 | 标准参数值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  | （投标人提供） |
| 2 | 额定电压 | kV | 10 | （投标人提供） |
| 3 | 工频耐压 | kV | 42 | （投标人提供） |
| 4 | 雷电冲击电压 | kV | 75 | （投标人提供） |
| 5 | 截波冲击电压 | kV | 82.5 | （投标人提供） |
| 6 | 局部放电 | Pc | 小于10 | （投标人提供） |
| 7 | 动稳定 | kA | 63 | （投标人提供） |

表2.3-5 10kV电流就地带电显示器技术参数表

| 序号 | 名称 | 单位 | 标准参数值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  | （投标人提供） |
| 2 | 额定电压 | kV | 10 | （投标人提供） |
| 3 | 工作方式 |  | 感应 | （投标人提供） |
| 4 | 显示电压范围 | kV |  | （投标人提供） |

表2.3-6  10kV隔离开关技术参数表

| 序号 | 名称 | 单位 | 标准参数值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  | （投标人提供） |
| 2 | 额定电压 | kV | 10 | （投标人提供） |
| 3 | 额定电流 | A | 630 | （投标人提供） |

表2.3-7  10kV接地开关技术参数表

| 序号 | 名称 | 单位 | 标准参数值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  | （投标人提供） |
| 2 | 额定电压 | kV | 10 | （投标人提供） |

2.4 低压侧技术参数表

表2.4-1  低压框架断路器技术参数表

| 序号 | 名称 | 单位 | 标准参数值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  | 有智能保护的框架式断路器（耐低温型）有通信接口 | （投标人提供） |
| 2 | 生产厂家 |  |  | （投标人提供） |
| 3 | 额定电流 | A | 2500/2500/3200 | （投标人提供） |
| 4 | 额定工作电压 | V | 800 | （投标人提供） |
| 5 | 额定绝缘电压 | V | ≥1250 | （投标人提供） |
| 6 | 极数 |  | 3级 | （投标人提供） |
| 7 | 额定冲击耐受电压 | V | ≥12000 | （投标人提供） |
| 8 | 1min工频耐受电压（有效值） | V | ≥3500 | （投标人提供） |
| 9 | 控制和辅助回路工频耐受电压（有效值） | V | 2000 | （投标人提供） |
| 10 | 额定短时耐受电流/耐受时间(有效值) | kA/s | 65/1s | （投标人提供） |
| 11 | 额定运行短路分断能力(有效值) | kA | 65 | （投标人提供） |
| 12 | 额定极限短路分断能力(有效值) | kA | 65 | （投标人提供） |
| 13 | 分闸时间 | ms | ≤25 | （投标人提供） |
| 14 | 合闸时间 | ms | ≤70 | （投标人提供） |
| 15 | 机械寿命 | 次 | ≥10000 | （投标人提供） |
| 16 | 电气寿命 | 次 | ≥2500 | （投标人提供） |
| 17 | 智能脱扣器选型 |  |  | （投标人提供） |
| 18 | 低压安装方式 |  | 固定式 | （投标人提供） |
| 19 | 操动方式 |  | 手动和电动 | （投标人提供） |
| 20 | 保护功能 |  | 三段式电流保护、接地保护等 | （投标人提供） |

智能抽屉式框架低压断路器采用产品性能不低于辉能电气、常熟电器、江苏大全凯帆或等同国内一线品牌产品。

表2.4-2   塑壳断路器技术参数表

| 序号 | 名称 | 单位 | 标准参数值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构形式 |  |  | （投标人提供） |
| 2 | 生产厂家 |  |  | （投标人提供） |
| 3 | 额定电流 | A | 315 | （投标人提供） |
| 4 | 额定工作电压 | V | 800 | （投标人提供） |
| 5 | 额定绝缘电压 | V | ≥1000 | （投标人提供） |
| 6 | 极数 |  | 3级 | （投标人提供） |
| 7 | 额定冲击耐受电压 | V | ≥8000 | （投标人提供） |
| 8 | 额定极限短路分断电流(有效值) | kA | ≥30 | （投标人提供） |
| 9 | 额定运行短路分断电流(有效值) | kA |  | （投标人提供） |

表2.4-3  电流电压互感器技术参数表（采用优质知名品牌）

| 序号 | 名称 | 单位 |  | 标准参数值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 低压侧电流互感器 |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | （投标人提供） |
| 2 | 生产厂家 |  |  |  | （投标人提供） |
| 3 | 额定电压 |  |  | 800V | （投标人提供） |
| 4 | 额定电流 |  | A | 2500/2500/3000 | （投标人提供） |
| 5 | 二次侧额定电流 |  | A | 5 | （投标人提供） |
| 6 | 保护及指示用CT准确级 |  |  | 0.5/0.2s | （投标人提供） |
| 7 | 容量 |  | VA | 20 | （投标人提供） |

表2.4-4	电流电压互感器技术参数表（采用优质知名品牌）

| 序号 | 名称 | 单位 |  | 标准参数值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 升压变中性点电流互感器 |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | （投标人提供） |
| 2 | 生产厂家 |  |  |  | （投标人提供） |
| 3 | 额定电压 |  |  | 800V | （投标人提供） |
| 4 | 额定电流 |  | A | 1000-2000 | （投标人提供） |
| 5 | 二次侧额定电流 |  | A | 5 | （投标人提供） |
| 6 | 保护及指示用CT准确级 |  |  | 5P | （投标人提供） |
| 7 | 容量 |  | VA | 20 | （投标人提供） |

表2.4-5	低压侧浪涌技术参数表（采用优质知名品牌）

| 序号 | 名称 | 单位 | 标准参数值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 |  |  | （投标人提供） |
| 2 | 生产厂家 |  |  | （投标人提供） |
| 3 | 额定工作电压 | V | 800 | （投标人提供） |
| 4 | 持续运行电压 | V | 910 | （投标人提供） |
| 5 | 标称放电电流 | kA | 100 | （投标人提供） |
| 6 | 雷电保护等级 |  | Ⅰ+Ⅱ级 | （投标人提供） |

表2.4-6	自用变压器技术参数表

| 序号 | 名称 | 单位 | 标准参数值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  | （投标人提供） |
| 2 | 额定容量 | kVA | 10 | （投标人提供） |
| 3 | 相数 |  | 3 | （投标人提供） |
| 4 | 高压侧电压 | kV | 0.8 | （投标人提供） |
| 5 | 低压侧电压 | kV | 0.4 | （投标人提供） |
| 6 | 频率 | Hz | 50 | （投标人提供） |
| 7 | 局放 | pC | 5 | （投标人提供） |

表2.4-7	UPS后备电源技术参数表

| 序号 | 名称 | 单位 | 标准参数值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  | 2kVA 120min | （投标人提供） |
| 2 | 生产厂家 |  |  | （投标人提供） |
| 3 | 容量 |  | 2kVA | （投标人提供） |
| 4 | 电池 |  | 120min | （投标人提供） |

2.5 箱变监控与保护设备技术要求表

表2.5-1  箱变监控与保护设备清单（箱变监控与综自独立组网）

| 序号 | 名称 | 规格、性能 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、子控层设备 |  |  |  |  |
| 1 | 箱变测控装置（采用优质知名品牌）规约标准，保证能和后台正常通信 | 装置电源为AC220V；DI点24个， DO点8个，交流采样输入点12个，直流采样输入点4个，3路4-20mA和3路PT100，光口2组，RS485通信接口1个。 | 1 | 按本期工程建设箱变数量配置，每台箱变配置1套（环网光纤交换机共一台） |
| 2 | UPS电源（采用优质知名品牌） | 2kVA，自带蓄电池，满足120min停电需求。交流到直流切换时间0s，交流到交流切换时间小于5ms。 | 1 |  |
| 3 | 交换机（采用优质知名品牌） | 光纤环网交换机，工作电源为AC220V；SC单模光口4组、电口8个；工作温度：-40℃~70℃。 | 1 |  |
| 4 | 光纤终端盒（采用优质知名品牌） | 2进24出尾纤盒，尾纤满配，每根尾纤预留3m。 | 1 |  |
| 5 | 其它 | 各装置之间连接导线。网线及其它附件 | 1 |  |

2.6 箱变明确事项一览表

表2.6-1   箱变明确事项一览表

| 序号 | 名 称 | 项目单位要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 出线方式 | 高压侧电缆下出线直埋 |
| 2 | 组成方式 | 由高/低压室两个小室加变压器组成，变压器采用干式变压器 |
| 3 | 组合型式 | 高压侧：避雷器+断路器+隔离开关+接地开关， 低压侧：框架断路器+低压浪涌/避雷器+自带干式变压器 低压铜母排 |
| 4 | 高压侧保护电器的型式 | 10kV断路器 |
| 5 | 电缆型号及规格 |  |
| （1） | 低压电缆 | 见附图及最终确认图纸为准 |
| （2） | 高压电缆 | 见附图及最终确认图纸为准 |
| 6 | 监控组网方案 | 监控与综自后台独立组网 |

3项目需求部分

以下是单台货物需求及供货范围一览表,本项目共6台（1个站总量），供货位置以业主指定为准。

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV箱式变压器 | 2500kVA | 台 | 2 | 变压器采用干式变压器。高压室采用断路器和隔离开关；低压侧配框架断路器、干变及箱变智能控制单元。含必要的附属设备及备品配件 |
| 2 | 10kV箱式变压器 | 2800kVA | 台 | 2 |  |
| 3 | 10kV箱式变压器 | 3400kVA | 台 | 2 |  |
| 4 | 箱变智能保护测控装置 | 保护测控一体化装置 | 台 | 6 | 具备光纤环网功能，含光纤终端盒、尾纤等，不限于此附件 |

下列供货范围以最终实际需求为准。

表3-2   货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 发包方要求 |  |  | 卖方响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 备注 | 型式、规格 | 数量 | 厂家 | 产地 |
| 一 | 箱式变电站的高压部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10kV断路器 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 10kV接地开关 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 10kV隔离开关 | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 10kV避雷器（附放电计数器） | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 带电显示器 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电磁锁 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 照明装置 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 母排 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 辅材 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 壳体 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 二 | 箱式变电站的低压部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 框架断路器（带接地保护） | 台 | 含智能控制器 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 照明检修变压器10kVA | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 塑壳断路器 | 套 |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 4 | 温湿度控制器 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 温控器 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电流互感器 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 电压表 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电流表 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 指示灯 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 低压浪涌 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 冷却风扇 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 照明装置 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 母排 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | UPS | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 辅材 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 壳体 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 三 | 箱式变电站的变压器本体部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变压器 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 硅钢片 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 绕组铜线 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 绝缘材料 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 四 | 箱式变电站的壳体部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外壳 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 变压器箱底槽钢 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 吊装、装配用专用吊具、工具 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 五 | 箱式变电站监控与保护设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 独立组网 （见附表2-3设备清单） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱变测控装置 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 光纤盒，尾纤满配 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 光纤环网交换机 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 通讯线缆 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 六 | 其他未列入的组部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无 |  | / |  |  | / |  | / |  |

表3-3  备品备件清单

| 序号 | 设备或材料名称 | 规格型号 | 单位（台） | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指示灯 |  | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 带电显示器 |  | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 高压避雷器 |  | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 低压浪涌 |  | 只 |  |  |  |  |
| 6 | 低压塑壳断路器 |  | 只 |  |  |  |  |
| 7 | .... |  |  |  |  |  |  |

注：必须提供的必要备品备件，备品备件应是新品，与设备同品牌、同型号、同工艺。必要的备品备件以最终需求为准，但应能满足采购方需求，备品备件的价格列入报价汇总表中。

表3-4   必需的专用工器具及仪器仪表

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门钥匙 |  | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 操作把手 |  | 只 |  |  |  |  |

注：应提供专用工器具的技术参数和使用说明书等资料。

表3-4   推荐的专用工器具及仪器仪表

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3-5   进口件清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

表3-6  主要部件材料清单

| 序号 | 名称 | 型号、规格、厂家、原产地 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 发包方要求 | 卖方响应 |  |
| 1 | 硅钢片 |  |  |  |
| 2 | 高压侧导线 |  |  |  |
|  | 低压侧导线（铜箔） |  |  |  |
| 3 | 绝缘纸板 |  |  |  |
|  | 绝缘成型件 |  |  |  |
| 4 | 密封件 |  |  |  |
| 5 | 变压器壳体 |  |  |  |
| 8 | 高压避雷器 |  |  |  |
| 9 | 10kV断路器 |  |  |  |
| 10 | 10kV接地开关 |  |  |  |
| 11 | 10kV隔离开关 |  |  |  |
| 12 | 低压断路器 |  |  |  |
| 13 | 低压电流互感器 |  |  |  |
| 14 | 低压浪涌 |  |  |  |

4 产品相关资料

附图：

- 箱式变电站电气方案  见附图

5卖方提供的供货清单

卖方应根据招标文件要求提供分项提供每台（套）设备必须包含的供货清单。

卖方应认真仔细填写表5-1：供货清单，提供的设备性能和参数不应低于本技术文件的规定，未按表5-1分项提供供货清单的将被认为严重不响应标书要求。

5-1：供货清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 10kV高压/低压预装式变电站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变压器本体 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 上隔离开关 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高压断路器 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 下接地开关 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 高压附件 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 高压避雷器（附放电计数器） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 带电显示器 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电磁锁 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 框架断路器（带接地保护） |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 微断 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 刀熔 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 浪涌保护器 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 检修照明干变 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | UPS电源 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 保护测控装置 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 电流互感器 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 电流表 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 电压表 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 指示灯 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 冷却风扇 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 温湿度智能除湿装置 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 风扇控制装置 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 照明装置 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 低压柜 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 铜排 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 外壳 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 熔断器 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 带电显示器 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高压避雷器 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 低压浪涌 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 指示灯 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门钥匙 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 断路器操作把手 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 接地开关操作把手 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 吊具 |  |  |  |  |  |  |